## 調書（貯槽）
保安管理状況チェックシート（貯槽（ストレージタンク））
確認年月日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 確 認 者
1. 一般事項（その1）
項 目 |  |  | 内 容 | [17 empty] | ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（１）事業者情報 | [31 empty] | 法3条・法7条
事業者名称
代表者名
事業所名称
事業所所在地
従業員数 |  |  | 事業者全体 |  |  |  |  | 名 |  | 当該事業所 |  |  |  |  | 名
地点群数 |  |  | 事業者全体 |  |  |  |  | 地点群
|  |  | 当該事業所 |  |  |  |  | 地点群 |  | （ |  |  |  | 地点 | ）
（２）地点群情報 | [31 empty] | 規則6条
地点群の名称
地点群所在地
事業許可・登録年月日 |  |  | 年 月 日
地点数 | [6 empty] | 地点
事業所からの距離 | [5 empty] | ㎞ |  |  | 到達時間 |  |  |  | 分
|  |  | （告示）応急の措置を取る者の到達時間 | [9 empty] | 分
特定ガス発生設備の数 | [5 empty] | か所 |  |  | （ | 供給方式 ： |  |  | □ | 低圧 ・ |  | □ | 中間圧供給 |  |  | ）
保安管理者及びガス主任技術者等 | [5 empty] | 保 安 管 理 者 |  |  |  |  | ガス主任技術者 |  |  |  |  | 同 代 行 者 |  |  |  |  | ガス主任技術者の選任状況は、選任の届出が適切に行われていること→選任届で確認 応急の措置を取る者の選任の資格は次の資格を有し、当該特定製造所に係るガス工作物に関して災害の発生の防止のための保安教育を年に１回以上受講しているものをいう ①ガス主任技術者の免状を受けている者 ②ガス主任技術者試験に合格した者であって、免状の交付を受けていない者 ③高圧ガス保安法の第2種販売主任者免状を受け、かつ、液石法の設備士免状の交付を受けている者 ④高圧ガス保安法の製造保安責任者免状の交付を受けている者 ※①～④のどれかの資格を有していること 常勤場所については、支店又は事業所名等、他社の場合は事業者名を記載
職 名
氏 名
ガス事業法資格
|  |  | ガス主任技術者の選任状況 | [5 empty] | 平成・令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 応急の措置を取る者の氏名: | [11 empty] | 資格:
応急の措置を取る者の常勤場所：
ガス主任技術者の他の供給地点群の兼務状況 |  |  | 地点群の名称 |  |  |  | 地点数 |  | 所 在 地 | [6 empty] | 距離 ㎞ 到達時間約 分 |  |  |  |  | ガス主任技術者を兼ねさせようとする特定製造所（以下「特定製造所」という）に係る特定ガス発生設備の容器が高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第41条第1項に規定する容器又は液化ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成9年通商産業省令第11号）第1条第2項第1号に規定する貯槽若しくは同項第2号に規定するバルク貯槽（以下「容器等」という）であること 当該特定製造所のガス主任技術者を兼ねることとなる者（以下「兼務ガス主任技術者」という）の監督に係る供給地点群（当該特定製造所に係るものを含む）の数が5以下で、かつ、これらの供給地点群の供給地点の数の合計が1,000以下であること
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
2. 一般事項（その2）
項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
登録内容との整合性 | [31 empty] | 法19条 規則22条（法21条）
（1）特定製造所の名称 |  |  | 登録内容との整合性
（2）特定製造所の位置 |  |  | 登録内容との整合性
(3) 特定ガス工作物の構造 | [31 empty] | 規則２３条
①容器 |  |  | 登録内容との整合性
|  |  | 種類： |  | 貯槽 | [15 empty] | 登録内容と相違ないこと 高圧ガス保安法に定める「特定設備検査合格証」又は「特定設備基準適合証」により確認する ガス事業法技術基準に該当する容器であることをメーカー仕様書等により確認する
|  |  | 容量： |  |  |  | ㎏
②気化装置 |  |  | 登録内容との整合性 | [17 empty] | 登録内容と相違ないこと
型式： 空温式・温水式（ガス・電気）
|  |  | 能力： ㎏/h × 基 | [28 empty] | 法38条の9、規則109条
③調整装置 |  |  | 登録内容との整合性 | [17 empty] | 登録内容と相違ないこと
|  |  | 能力： |  | □ | １次 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
[5 empty] | □ | ２次 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
[5 empty] | □ | 単段 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
切替方式：
④屋根及び障壁 |  |  | 登録内容との整合性 | [17 empty] | 屋根材は、繊維入り補強セメント板、薄鉄板、アルミニウム板、繊維入り補強プラスチック（ポリエチレンを除く）、網入りガラス又はこれらと同等以上の強度及び同一面積当たり同等以下の質量を有する軽量な材料であること ただし、繊維入り補強プラスチック（ポリエチレンを除く）又は網入りガラスを使用する場合にあっては屋根総面積1/4以下とし、明り採り以外の用途には使用しないこと
|  |  | □ | イ、屋根 材料
|  |  | □ | ロ、障壁 |  |  | 材料： RC、CB、鋼板 | [13 empty] | （1）障壁構造とは、次のいずれかに適合するものとする イ 鉄筋コンクリートの場合：厚さ12cm以上、高さ1.8m以上 （直径9mm以上の鉄筋を縦横40cm以下の間隔に配筋したもの） ロ コンクリートブロックの場合（空洞部にコンクリートモルタルを充てんしたもの）： 厚さ15cm以上、高さ1.8m以上 （直径9mm以上の鉄筋を縦横40cm以下の間隔に配筋したもの） ハ 鋼板製の場合：厚さ3.2mm以上の鋼板にJIS規格30×30mm×3ｍｍ以上の等辺山形鋼以上の強 度を有するものを縦横40cm以下の間隔に溶接で取付けて補強したもの、又は厚さ6mm以上の 鋼板を使用したものであって、そのいずれにも1.8ｍ以下の間隔で支柱を設けたもの （1-1）対象物を有効に保護できるもの 障壁は容器等が爆発した際の飛散物から保安物件を有効に保護できるものとし、障壁の高さを ガス工作物の上端と保安物件の上端を結ぶ線の高さを超える高さとする 若しくはボンベハウスの屋根にエキスパンドメタルを設置したものとする ただし、平成28年6月8日時点で現に設置され、又は設置若しくは変更の工事に着手したガス工 作物についてはこの限りでない （2）建物出入口の扉は、障壁構造でその周囲の障壁との重ね代が5cm以上であること
[5 empty] | 長さ： |  |  |  | mm | × | 高さ： |  |  |  | mm
[5 empty] | 厚さ： |  |  |  | mm
|  |  | □ | ハ、障壁扉 |  |  | 長さ： |  |  |  | mm | × | 高さ： |  |  |  | mm
[7 empty] | 厚さ： |  |  |  | mm
（6mm未満の場合は補強の状況）
3. 技術基準適合状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（1）立ち入りの防止等 |  |  | ・公衆が容易に立ち入れない構造であること | [17 empty] | さく、へい等は、公衆がみだりに特定製造所内に入ることのないように設置するものとするが、特定ガス発生設備及び調整装置が障壁構造の建屋内に設置され、入口が施錠されている場合には、公衆がみだりに立ち入るおそれがないことから、さく、へい等が設けられているものとみなされる 立入禁止等の表示は、特定製造所の出入口又は出入口付近の公衆の見やすい位置に掲げられていること この場合、立入り又は近接できる場所が複数方向あるときは、それぞれの方向に対して表示されていること 電話番号は、昼、夜間の区別がされていること 立入禁止等の標識は不明瞭でないこと ストレージタンクには、その外部から見やすい箇所にLPガスを貯蔵している旨の表示が行われていること
・「立入禁止、火気厳禁」の表示があること
・特定製造所名の表示があること
・連絡先（事業所名、ガス主任技術者名、電話番号等）の表示があること
（2）離隔距離の確保 |  |  | 貯槽の場合 | [17 empty] | 貯槽の場合
|  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏未満 | [16 empty] | ・貯蔵能力 3,000㎏未満
|  |  |  | □ | 埋設又は障壁 有 0ｍ | [19 empty] | 埋設又は障壁あり |  |  | 障壁なし
|  |  |  | □ | 障壁 無 | [16 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  | 16.97m以上
[5 empty] | 第一種保安物件まで 16.97ｍ以上 | [7 empty] | （ | 実測 |  |  | ｍ | ） |  |  |  | 第二種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  | 11.31m以上
[5 empty] | 第二種保安物件まで 11.31ｍ以上 | [7 empty] | （ | 実測 |  |  | ｍ | ）
|  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏以上10,000㎏未満 | [16 empty] | ・貯蔵能力 3,000㎏以上、10,000㎏未満
|  |  |  | □ | 埋設又は障壁 有 | [19 empty] | 埋設又は障壁あり |  |  | 障壁なし
[5 empty] | 第一種保安物件まで 13.58ｍ以上 | [7 empty] | （ | 実測 |  |  | ｍ | ） |  |  |  | 第一種保安物件 |  |  | 13.58m以上 |  |  | 16.97m以上
[5 empty] | 第二種保安物件まで 9.05ｍ以上 | [7 empty] | （ | 実測 |  |  | ｍ | ） |  |  |  | 第二種保安物件 |  |  | 9.05m以上 |  |  | 11.31m以上
|  |  |  | □ | 障壁 無
[5 empty] | 第一種保安物件まで 16.97ｍ以上 | [7 empty] | （ | 実測 |  |  | ｍ | ）
[5 empty] | 第二種保安物件まで 11.31ｍ以上 | [7 empty] | （ | 実測 |  |  | ｍ | ）
|  |  | □ | 貯蔵能力 10,000㎏以上52,500㎏未満 ※ Xは貯蔵能力（単位：㎏） | [16 empty] | 3 貯蔵能力 10,000㎏以上52,500㎏未満 ※ Xは貯蔵能力（単位：㎏）
|  |  |  | □ | 埋設又は障壁 有 | [19 empty] | 埋設又は障壁あり |  |  | 障壁なし
[5 empty] | 第一種保安物件まで 0.096√（X＋10,000) | [16 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 0.096√（X＋10,000) |  |  | 0.12√（X＋10,000)
[5 empty] | 第二種保安物件まで 0.064√（X＋10,000) | [16 empty] | 第二種保安物件 |  |  | 0.064√（X＋10,000) |  |  | 0.08√（X＋10,000)
|  |  |  | □ | 障壁 無
第一種保安物件まで 0.12√（X＋10,000)
第二種保安物件まで 0.08√（X＋10,000)
|  |  |  | 第一種保安物件まで |  |  |  |  | 実測 |  |  | ｍ
|  |  |  | 第二種保安物件まで |  |  |  |  | 実測 |  |  | ｍ
（3）防消火設備 |  |  | 貯槽にあっては、次に掲げる設備が設けられていること | [17 empty] | 貯蔵能力3ｔ以上の場合 （1）能力単位B-10以上の消火器を3本以上その周囲の安全な場所に設置されていること （2）次の防火設備（散水設備又は水消火栓）が設置されていること イ.散水設備は貯槽の表面積1㎡当り5ℓ/min以上の水量を散水できるものであること ロ.水消火器は2方向以上から放水できるものであって散水設備の能力の1.6倍以上か、350ℓ/min のいずれか大なる水量を放水できるものであること ハ.防火用水供給設備は散水設備の放水量で30分以上連続して取水できる水源に接続されており、 かつ、供給設備の操作弁等の操作場所は、バルク貯槽の外面から15m以上離れた安全な場所に 設けられていること ただし、バルク貯槽の周囲で予想される火災に対し有効かつ安全なしゃへい装置を設けた場合 はこの限りではない （3）液化石油ガスの受払設備にあっては、車輛の停止する近辺に能力単位B-10相当の粉末消火 器が2本以上設置されていることを確認する
イ.能力単位B-10以上の消火器が3本以上その周囲の安全な場所に設置されていること
ロ.次の防火設備（散水設備及び水消火栓）が設置されていること
①散水設備は貯槽の表面積1㎡当り5ℓ/min以上の水量を散水できるものであること
②水消火器は2方向以上から放水できるものであって散水設備の能力の1.6倍以上か、 350ℓ/minのいずれか大なる水量を放水できるものであること
③防火用水供給設備は散水設備の放水量で30分以上連続して取水できる水源に接続さ れており、かつ、供給設備の操作弁等の操作場所は、貯槽の外面から15m以上離れ た安全な場所に設けられていること ただし、貯槽の周囲で予想される火災に対し有効かつ安全なしゃへい装置を設けた 場合はこの限りではない
④液化石油ガスの受払設備にあっては、当該設備の車輛の停止する近辺に能力単位B -10相当の粉末消火器が2本設置されていること
（4）ガスの滞留防止 |  |  | ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であること | [17 empty] | ガス又は液化ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であること
（5）電気設備の防爆構造 |  |  | 特定ガス工作物の設置場内に設置された電気設備は防爆性能を有するものであること | [17 empty] | 特定ガス工作物の設置場内に設置された電気設備並びに貯槽、気化装置等の付近に設置された電気設備が防爆性能を有することを電気機器の銘板等により確認すること
3. 技術基準適合状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（6）火気設備との距離 |  |  | 水平距離で8ｍ以上（高さ2ｍ以上の防火壁等が設けられている場合は迂回距離で8m以上）又は火気を取り扱う | [17 empty] | ガス又は液化ガスを通ずる特定ガス工作物（配管を除く）と火気設備（当該ガス工作物と一体となって製造又は供給の用に供する火気を取り扱う設備を除く）との距離が所定の距離以上あることを確認する 火気設備との距離が所定の距離以上ない場合における流動を防止するための措置が講じられていることを確認する 流動を防止するための措置とは、高さ2ｍ以上の防火壁等をいう
付近にガス漏えい検知警報装置を設け検知した時に、直ちに消火することができる措置がなされていること
[5 empty] | 実測 |  |  | m
火気設備とは、ボイラー、加熱炉、燃焼炉、焼却炉、喫煙室等通常定置されているもの
（7）静電気除去の措置 |  |  | ロ 貯槽及び気化装置 | [17 empty] | 液化ガスを通ずるガス工作物について、適切に静電気を除去する措置が講じられていることを確認する 静電気を除去する措置は、原則として接地棒又は接地板及び接地導体（ボンディング用電線、鋼板等の金属板、ステンレスボルト等を含む）の設置等により接地されていること なお、接地抵抗値は、総合100Ω（避雷用設備にあっては、総合10Ω）以下とすること 接地接続線は、断面積5.5mm2以上のもの（単線を除く）を用いていること
・接地抵抗値：100Ω以下（避雷設備用を兼ねるものは10Ω以下）
|  |  | 実測値 |  |  |  | Ω
|  |  | 測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（8）計測装置 |  |  | ・ | バルク貯槽の圧力計（検査時の計測値） | [16 empty] | 圧力計は計量法による検定を受けたものであり、かつ、LPガスにあっては最小目盛単位が0.1MPa以下で、測定最高目盛が2.0MPa以上であること 自記圧力計は最高1週間巻きとし、1目盛が0.2kPa以下であって、最高5.0kPaの範囲の圧力を測定できるものであること
|  |  |  | 高圧 |  |  | MPa
|  |  | ・ | 気化装置の気相圧力 |  |  |  |  | （ | 検査時の圧力: |  |  |  |  | MPa | ）
|  |  | ・ | 気化装置の加熱媒体の温度計 | [5 empty] | （ | 検査時の温度： |  |  |  |  | ℃ | ）
|  |  | ・ | 自記圧力計（調整装置出口 施行規則第17条）
|  |  |  | 検査時の圧力： |  |  |  |  | kPa
（9）誤作動防止の措置 |  |  | ・ | 特定製造所に設置している遮断装置に対して、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置が講じられていることを確認する 遮断装置には、当該遮断装置の開閉方向（ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置にあっては、当該遮断装置の開閉状態を含む）を明示されていること | [17 empty] | [誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置」とは、ガス発生設備のバルブハンドルに「開」又は「閉」の「開閉札」等を取り付けてあること
|  |  | ・ | 特定ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置に係る配管には、当該遮断装置に近接する部分に、容易に区別することができる方法により、当該配管内のガスその他の流体の種類及び方向が表示されていること | [17 empty] | 該当する配管にガスの種類及び流れの方向の表示が行われていること
|  |  | ・ | 特定ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置のうち通常使用しないもの（緊急の用に供するものを除く）には、施錠、封印又はこれらに類する措置が講じられていること | [17 empty] | 「ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置」とは、各圧力区分において圧力を区分するバルブ、安全弁の元弁及び緊急遮断弁をいう 「通常しないもの」とは、安全弁の元弁等をいう
（10）附属設備等
①緊急遮断装置 |  |  | 液取出弁からLPガスを送り出すための液配管にはガス漏えいの拡大防止を図るため、緊急遮断装置を設けること なお、液化ガスを受入れるためのみに用いられる配管にあっては、手動弁又は逆止弁をもって緊急遮断装置にかえることができる | [17 empty] | 緊急遮断装置の遮断操作を行う位置は、当該貯槽から5ｍ以上離れた位置（防液堤を設けてある場合にあってはそうの外側）であり、かつ、予想されるＬＰガスの大量流出に対して十分安全な位置に設けられていること 当該貯槽または配管の周囲温度が110℃になる以前に、自動的に作動する可溶合金が設けられていること 弁の開閉状態が、外部から一目瞭然とわかる措置が取られていること
②安全弁の放出管 |  |  | 放出管は地上5ｍ以上あるいは貯槽の上面より2ｍ以上いずれか高い方の高さであること | [17 empty] | 放出管の高さは規定以上あること また先端には内部に雨水、ほこりなどの堆積物によって弁の機能が妨げられないようルーズインキャップが取付けられていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
保安規程について
（1）直近の変更届出 |  |  | 直近の変更届出年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 変更があった場合、変更届出がされていること
（2）保安管理組織 |  |  | 保安管理組織は保安規程に記載されたものと現状運用されているものと差異がないこと | [17 empty] | 保安規程の別表と差異がある場合は保安規程変更届出の対象となるため速やかに変更届出を行うこと
（3）ガス主任技術者の選解任届 |  |  | 現在選任されているガス主任技術者の選解任状況の確認 | [17 empty] | 最新の選解任届が届出され管理されていること
（4）ガス主任技術者の職務 |  |  | ガス主任技術者は、保安規程に定められた職務を遂行する | [17 empty] | 保安規程第6条（ガス主任技術者の職務）に規定される事項を確認
（5）保安に関する教育・訓練
①保安教育計画 |  |  | 保安教育計画が定められていること | [17 empty] | 保安教育計画項目が保安規程に定められた項目であること
②教育実施記録 |  |  | 教育が適切に実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 上記の定められた項目が計画に沿って実施され記録が保存されていること（欠席者への教育記録含む）
・9条の教育記録 |  |  | ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に携わる者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・10条の教育記録 |  |  | ガス漏えい及び導管事故等の処理従事者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・11条の教育記録 |  |  | 特定製造所の災害防止のための応急措置者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・23条の教育記録 |  |  | 他工事管理に携わる者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・31条の教育記録 |  |  | 非常の場合の措置に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・38条の教育記録 |  |  | 地震防災応急対策に係る措置に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
③保安管理者の記録の確認状況 |  |  | 保安管理者が保安教育計画及び教育実施記録を確認していること | [17 empty] | 保安管理者の確認が適切にされていることと
（6）保安のための巡視、点検及 び検査
①工事における巡視、点検、 検査の実施状況（13条1項） |  |  | ガス工作物の工事にあたって、工事の保安に関して十分な計画が立てられており、適宜巡視、点検が実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 工事にあたって、巡視点検が実施され記録として保存されていること
②工事中及び工事完了時の検査 （13条2項）の記録の有無（ 50条3号） |  |  | ガス工作物が、ガス工作物の技術上の基準を定める省令に適合しているか否かについて、検査が実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 工事中及び工事完了時にガス工作物の技術上の基準を定める省令に適合しているか否かについて、検査が実施され記録が保存されていること
③使用前自主検査（13条5項） の記録の有無及び使用前検 査を受けているかの有無（ 50条2号） |  |  | ガス工作物の工事については、使用前に自主検査を行い、その結果が記録されていること。また、自主検査の結果は、工事計画届出書に従って行われているものであること、及び技術基準に適合するものであることについて、登録ガス工作物検査機関による検査を受けていること | [17 empty] | 工事計画の届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物は、使用前自主検査が行われ結果が記録されていること
④維持のための巡視、点検、検 査の実施状況（14条） |  |  | ガス工作物を技術基準に適合するよう維持するため、巡視、点検、検査（法令で定める定期自主検査を含む）が適切に実施されていること | [17 empty] | ガス工作物の維持のための巡視・点検・検査は保安規程で定めた頻度で適切に実施されていること
⑤巡視、点検、検査記録の有無 及び適否（50条4号） |  |  | 巡視、点検、検査の記録が保存されていること（１年間） | [17 empty] | ガス工作物（第8条に定める他工事に関するものを除く）の巡視、点検、検査はガス主任技術者又はガス主任技術者が指名する者が実施し、記録が保存されていること
⑥記録（自記圧力計チャートを 含む）の保存状況（50条） |  |  | 異常箇所の記録等重要な記録及び検査の記録にあっては3年間保存されていること、また、法令で定める定期自主検査の記録は5年間保存されていること
⑦保安管理者の記録の確認状況 （51条） |  |  | 保安管理者が記録を確認していること
⑧技術基準に適合しない場合の 措置（15条、50条5号） |  |  | 技術基準に適合しない事項を発見したあ場合は、臨機に保安確保のための応急措置を講ずるとともに、速やかに技術基準に適合するように改善すること | [17 empty] | 処置の記録は第50条に準拠、3年間保存されていること
⑨保安委託について |  |  | □ | している |  |  | 委託先（ | [10 empty] | ） |  |  | 保安委託している場合、委託契約が締結されていること
|  |  | □ | していない
⑩充てん管理方法とガス切れ 防止対策 |  |  | 充てん |  | □ | 自社 |  | □ | 委託先（ | [9 empty] | ） |  | 委託している場合、委託契約が締結されていること
|  |  | 管理方法： | [17 empty] | 充てん管理方法が定められていること
|  |  | ガス切れ防止対策： | [17 empty] | ガス切れ防止対策が定められていること
（7）ガス工作物の修理等（16 条）
| ガス工作物の修理等の基本要綱制定の有無 |  | ガス工作物の修理等の基本要綱制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | ガス工作物の修理用の基本要綱が制定されており管理されていること
（8）ガス工作物の運転、操作 （17条、18条、18条の2）
| ガス工作物の運転、操作要領制定の有無 |  | ガス工作物の運転、操作要領制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | ガス工作物の運転、操作要領が制定されており管理されていること
| サイバーセキュリティーの確保 |  | サイバーセキュリティ対策要領制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | ガス工作物の運転又は操作を通信等により管理している場合において、サイバー攻撃を受けた際の対策及び対応等について定められていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（9）導管について
①導管の漏えい検査実施状況 |  |  | 技省令51条1項（道路）の漏えい検査が適切に実施され記録が管理されていること | [17 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
|  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託（委託先 | [9 empty] | ） | 適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
|  |  | 技省令51条2項（道路からガス栓）の漏えい検査が適切に実施され記録が管理されていること | [17 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
|  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託 | （委託先 | [8 empty] | ） | 適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
|  |  | 休廃止需要家の灯外内管の検査が適切に実施され記録が管理されていること | [17 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
②道路埋設図の整備状況（27 条）、34条の規定に基づく ガス漏えい及び導管事故等 処理要領 |  |  | 埋設年月日、位置、材質、口径、延長等の把握、更新の状況 | [17 empty] | 道路埋設図が最新版として整備されていること
③導管工事の実施状況（19条） 導管工事施工要領の有無 |  |  | 導管工事の実施状況 |  |  |  |  | □ | 適 |  | □ | 否 | [8 empty] | 導管工事施工要領に基づき保安監督体制並びに導管の工事方法が適切に行われていること
|  |  | 導管工事施工要領 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
④導管工事の委託状況 |  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託（委託先 | [9 empty] | ） | 委託している場合、委託契約（工事契約）が締結されていること
⑤導管の撤去について（19条 で規定する導管工事施工要 領で定める導管の撤去 |  |  | 残置管（捨て管）の有無 | [17 empty] | 導管工事施工要領で定めた事項が適切に行われていること
|  |  | □ | 無 | ・ | □ | 有（有のパージ方法： | [12 empty] | ）
⑥腐食のおそれのある管の入れ 替えに対する考え方（36条） |  |  | 腐食劣化対策管の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 腐食劣化対策管が有の場合、入替計画が定められていること
|  |  | 計画等の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  | 対策完了予定年度 | [5 empty] | 年度
（10）他工事に関する導管の維持 及び運用（20条～25条）
①他工事の把握状況（21条2 項、3項） |  |  | 「他工事協議巡回立会要領」の遵守状況 | [17 empty] | 他工事協議巡回立会要領が定められていること
|  |  | 他工事の把握状況 | [17 empty] | 他工事把握の方法：
②他工事協議記録の有無 |  |  | 他工事協議記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 他工事協議巡回立会要領により協議を行った場合の記録が適切に管理されていること
③他工事巡回記録の有無 |  |  | 他工事巡回記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 他工事協議巡回立会要領により巡回を行った場合の記録が適切に管理されていること
④他工事立会記録の有無 |  |  | 他工事立会記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 他工事協議巡回立会要領により立会を行った場合の記録が適切に管理されていること
（11）災害その他非常の場合の措 置（26条から49条）
①災害防止のための体制の確立 状況（27条） |  |  | 台風、洪水、高潮、地震、津波、火災その他による広範囲にわたるガス工作物の被害及びガスによる二次災害の防止又は軽減を図るため、緊急措置並びに災害復旧活動の組織、人員、資機材及び導管図等の整備を図り、迅速な復旧をなし得る体制が定められていること | [17 empty] | 休日、夜間等の通常勤務時間外に発生した場合を想定した体制・動員基準についても定められ、関係者に周知されていること 関係工事会社等に二次災害防止のための人員や資機材の提供に関する協力体制が確立されていること
②災害発生時の広報活動の準備 状況（30条） |  |  | 災害発生後の各段階において、時機に応じて適切な広報活動が行われるよう、各段階において広報する具体的な文案が定められていること | [17 empty] | 各段階における具体的な広報文案が定められていること
③ガス漏えい及び導管事故等に 対する措置（34条、「ガス漏 えい及び導管事故処理要領」 |  |  | 「ガス漏えい及び導管事故処理要領」制定の有無 | [9 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  |  |  | 「ガス漏えい及び導管事故処理要領」が定められていること
|  |  | 事故発生時の体制 | [17 empty] | 事故発生時の体制が定められていること
|  |  | 事故発生時の受付記録、対応記録の有無 | [7 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [5 empty] | 事故発生時の受付記録、対応記録が有の場合、適切に管理されていること
④感震自動ガス遮断装置の有無 |  |  | 感震自動ガス遮断装置の設置の有無 | [7 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [5 empty] | 設置有の場合、感震自動ガス遮断装置が適切に管理されていること
⑤地震防災応急対策に関する規 定の要否（38条～44条） |  |  | 注：大規模地震対策特別措置法3条１項に基づく地震防災対策強化地域に限る （神奈川県の一部、山梨県の一部、長野県の一部、静岡県全域、岐阜県の一部、愛知県の一部） | [17 empty] | 地震防災応急対策措置要領の制定の有無
[23 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無
⑥本団地は液状化により著しい 地盤変位を生じる可能性が高 いか |  |  | 該当の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [10 empty] | 自治体等の調査結果を踏まえて液状化による地盤変位が生じるおそれがある地域か把握していること
⑦本団地は自治体等により特定 された盛土崩壊等の可能性が あるか |  |  | 該当の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [10 empty] | 自治体等の調査結果を踏まえて盛土崩壊が生じるおそれがある地域か把握していること
（12）導管を地盤面上に設置する 場合その見やすい箇所に危険 標識 |  |  | ガス種、連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識が設けられていること | [17 empty] | 地盤面上に導管が設置されている場合、その周辺に危害を及ぼすおそれのある時は、その見やすい箇所に当該導管に異常を認めた時の連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識が設けられていること
（13）灯外内管が白ガス管の場合 の周知状況、及び今後の取替 計画について
①優先順位をつけて白ガス管等 の取替計画があるか |  |  | 優先順位をつけて白ガス管等の取替計画が定められていること | [17 empty] | 白ガス管等の対象需要家が把握され優先順位をつけて取替計画が定められていること
②所有者及び占有者に対する周 知状況及びその内容、結果 |  |  | 対象需要家に対する白ガス管等の取替について周知していること | [17 empty] | 対象需要家に対する白ガス管等の取替について周知した内容、その結果が記録に残されていること
5. 保安業務規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
保安業務規程について | [31 empty] | 法35条の6 規則47条
（1）直近の変更届出 |  |  | 直近の変更届出年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 変更があった場合、変更届出が遅滞なくされていること | [10 empty] | 規則46条 ホ
（2）保安管理組織 |  |  | 保安管理組織は保安業務規程に記載されたものと現状運用されているものと差異がないこと | [17 empty] | 保安業務規程の別表と差異がある場合は保安業務規程変更届出の対象となるため速やかに変更届出を行うこと | [10 empty] | 規則48条第1項
（3）保安業務監督者の選任について |  |  | 保安業務を管理する事業所ごとに保安業務監督者が選任されていること | [28 empty] | 規則48条第2項3項
①保安業務監督者の資格について |  |  | 保安業務規程に規定する資格を有していること | [17 empty] | 保安業務規程に規定する資格を確認すること
②保安主任者がいる事業所はそ の状況 |  |  | 保安主任者は保安業務監督者の指示により、職務を遂行していること | [17 empty] | 保安主任者が選任されている場合、保安業務監督者の指示によりその職務が適切に遂行されていること
認定販売告示第7条
（4）保安業務に関する教育、 訓練
①保安教育計画 |  |  | 保安教育計画が定められていること | [17 empty] | 保安教育計画項目が保安業務規程に定められた項目であること
②教育実施記録 |  |  | 教育が適切に実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 上記の定められた項目が計画に沿って実施され記録が保存されていること（欠席者への教育記録含む）
・10条の教育記録 |  |  | 保安業務に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・11条の教育記録 |  |  | 消費機器等の事故処理に携わる者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・12条の教育記録 |  |  | 調査業務又は電話窓口業務に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・13条の教育記録 |  |  | ガス漏えい及び導管事故等の処理に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・36条の教育記録 |  |  | 災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項について教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
③保安管理者の記録の確認状況 |  |  | 保安管理者が保安教育計画及び教育実施記録を確認していること | [17 empty] | 保安管理者の確認が適切にされていることと
（5）ガス事業法第159条第1項に 規定される消費機器に関す る周知の実施状況
①消費機器に関する周知計画 |  |  | 当該年度の周知計画が定められていること | [17 empty] | 当該年度対象の需要家に対し、省令に定められた頻度を満たすよう適切な計画が定められていること
②開栓時の周知について
・施行規則第197条第1項 第2号イ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号イに規定される書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
・施行規則第197条第1項 第2号ロ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号ロに規定される書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
③一般周知について
・施行規則第197条第1項 第2号イ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号イに規定される書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
・頻度 |  |  | 頻度は2年に1回以上であること | [17 empty] | 2年に1回以上の頻度で確実に実施されていること
・実施日及び記録 |  |  | 周知の実施日が適切に記録されていること | [17 empty] | 対象需要家リストを元に周知実施日が正しく記録されていること
④個別周知について
・施行規則第197条第1項 第2号ロ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号ロに規定する書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
・頻度 |  |  | 頻度は対象機器により1年に1回又は2年に1回以上であること | [17 empty] | 対象機器により1年に1回又は２年に１回以上の頻度で確実に実施されていること
・実施日及び記録 |  |  | 周知の実施日が適切に記録されていること | [17 empty] | 対象需要家リストを元に周知実施日が正しく記録されていること
⑤特定地下街、特定地下室等 |  |  | 規則第197条第1項第2号ハに規定される消費機器の見やすい場所に4年に1回以上の頻度で表示していること | [17 empty] | 当該消費機器の周囲の見やすい場所に4年に1回以上の頻度で表示されていること
⑥業務委託等
・委託契約 |  |  | □ | している 委託先（ | [10 empty] | ） |  | □ | していない |  |  | 業務委託している場合、委託契約が締結されていること
・管理体制 |  |  | 管理体制が定められていること | [17 empty] | 定められた管理体制の通り管理されていること
（6）周知状況の報告 |  |  | 周知状況の結果を適切に報告していること | [17 empty] | 毎年度経過後30日以内に、その年度に行った周知に関する状況について報告していること
（施行規則 様式第87）
5. 保安業務規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [8 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（7）ガス事業法第159条第2項に 規定される消費機器に関する 調査の実施状況
①消費機器に関する実施計画 |  |  | 消費機器に関する調査計画が定められていること | [17 empty] | 調査及び検査を計画的かつ的確に実施するため、調査計画が作成されていること
②頻度 |  |  | 定められた頻度で実施されていること | [17 empty] | 適切な頻度で実施されていること
③調査記録の内容 |  |  | 調査記録の内容は法令等に定められた事項が記載されていること | [17 empty] | 記載内容は規則等で定められた事項が適切に記載されていること
④調査員の資格 |  |  | 保安業務規程で定める調査員の資格であること | [17 empty] | 調査員は定められた資格を有していること
⑤業務委託等
・委託契約 |  |  | □ | している 委託先（ | [10 empty] | ） |  | □ | していない |  |  | 業務委託している場合、委託契約が締結されていること
・管理体制 | [20 empty] | 定められた管理体制の通り管理されていること
（8）ガス事業法第159条第3項に 規定される消費機器に関する 通知について
①施行規則第200条第1項第3号 イに規定される需要家に対 する通知ついて
・毎年度1回以上の通知 |  |  | 毎年度1回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知すること | [17 empty] | 法第159条第3項の通知をしたときは、当該需要家が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度1回以上必要な事項が通知されていること
・技術上の基準適合 |  |  | 技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びとらなかった場合に生ずべき結果が通知されていること | [17 empty] | 法令に定める技術上の基準が保安業務規程に定められていること
②施行規則第200条第1項第3号 ロに規定される需要家に対 する調査について |  |  | 通知の日から1月を経過した以降5月以内（その通知の日から1月以内に改善措置をとったことをガス事業者が知った場合は6月以内）に再調査をしていること | [17 empty] | 通知の日から1月を経過した以降5月以内（その通知の日から1月以内に改善措置をとったことをガス事業者が知った場合は6月以内）に再調査をしていること （ただし直近の調査が再調査である場合は再度の調査は要しない）
（9）ガス事業法第159条第6項に 規定される帳簿について
①帳簿の保存 |  |  | 調査が次回実施されるまで帳簿が保存されていること | [17 empty] | 帳簿は適切に保存されていること
②記載項目 |  |  | 保安業務規程に定めるとおり、調査の記録が適切に記載されていること | [17 empty] | 調査項目に対して適切に記録されていること
（10）不在処理について
・調査の実施 |  |  | 事前に調査の実施について知らせていること | [17 empty] | 調査実施のお知らせが適切にされていること
・訪問履歴 |  |  | 訪問の実績（調査員、訪問日時等）が適切に記録されていること | [17 empty] | 訪問の履歴が適切に記録され残されていること
・通知文書 |  |  | 不在訪問時に通知文書を配布していること | [17 empty] | 不在を確認した都度、通知文書を配布していること
（11）立入り拒否について
・調査の承諾 |  |  | 立ち入ることを拒否された場合は、調査の目的等について十分に説明し承諾を得るよう努める | [17 empty] | 拒否された場合は、その旨訪問日等とともに訪問履歴に記載する
・記録及び保存 |  |  | 十分な説明をしても承諾を得られない場合は、帳簿にその旨を記載し保存する
（12）消費機器調査結果の報告 |  |  | 消費機器調査の結果を適切に報告していること | [17 empty] | 毎年の消費機器の調査結果について当該年の翌年2月末までに報告していること
（報告規則 様式第７）
（13）自主保安に関する業務
・確認、測定 |  |  | 保安業務規程に定める項目を確認、測定していること | [17 empty] | 保安業務規程に定められた項目について、確認、測定されていること
・記載 |  |  | 上記で実施した項目について調査票に記載されていること | [17 empty] | 調査票に実施した項目について記載されていること
（14）内部規程
・周知の詳細 |  |  | 周知項目及び周知要領その他の周知に係る詳細が定められていること | [17 empty] | 「周知及び開・閉栓実務要領」があること
・消費機器の詳細 |  |  | 消費機器の種類ごとに定められた技術上の基準、調査項目及び調査要領が定められていること | [17 empty] | 「消費機器調査・内管漏えい検査実務要領」があること
・災害その他の詳細 |  |  | 災害その他非常の場合（大規模災害の場合は除く。）における受付、連絡、ガス漏えい及び導管事故等の処理体制及び方法その他の取るべき措置について定められていること | [17 empty] | 「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」があること
・大規模災害の詳細 |  |  | 大規模災害時の場合における動員基準、動員方法、組織、業務分担その他の取るべき措置について定められていること | [17 empty] | 「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」及び「簡易ガス事業の防災に係る通報・応援体制基本要領」があること
・自主保安業務に関する詳細 |  |  | 自主保安業務に関する要領の詳細が定められていること | [17 empty] | 「消費機器調査・内管漏えい検査実務要領」及び「周知及び開・閉栓実務要領」があること

## 調書（バルク）
保安管理状況チェックシート（バルク貯槽）
確認年月日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 確 認 者
1. 一般事項（その1）
項 目 |  |  | 内 容 | [17 empty] | ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（１）事業者情報
事業者名称 | [33 empty] | 法3条・法7条
代表者名
事業所名称
事業所所在地
従業員数 |  |  | 事業者全体 |  |  |  |  | 名 |  | 当該事業所 |  |  |  |  | 名
地点群数 |  |  | 事業者全体 |  |  |  |  | 地点群
|  |  | 当該事業所 |  |  |  |  | 地点群 |  | （ |  |  |  | 地点 | ）
（２）地点群情報
地点群の名称
地点群所在地
事業許可・登録年月日 |  |  | 年 月 日 | [30 empty] | 規則6条
地点数 | [6 empty] | 地点
事業所からの距離 | [5 empty] | ㎞ |  |  | 到達時間 |  |  |  | 分
|  |  | （告示）応急の措置を取る者の到達時間 | [9 empty] | 分
特定ガス発生設備の数 | [5 empty] | か所 |  |  | （ | 供給方式 ： |  |  | □ | 低圧 ・ |  | □ | 中間圧供給 |  |  | ）
保安管理者及びガス主任技術者等 | [5 empty] | 保 安 管 理 者 |  |  |  |  | ガス主任技術者 |  |  |  |  | 同 代 行 者 |  |  |  |  | ガス主任技術者の選任状況は、選任の届出が適切に行われていること→選任届で確認 応急の措置を取る者の選任の資格は次の資格を有し、当該特定製造所に係るガス工作物に関して災害の発生の防止のための保安教育を年に１回以上受講しているものをいう ①ガス主任技術者の免状を受けている者 ②ガス主任技術者試験に合格した者であって、免状の交付を受けていない者 ③高圧ガス保安法の第2種販売主任者免状を受け、かつ、液石法の設備士免状の交付を受けている者 ④高圧ガス保安法の製造保安責任者免状の交付を受けている者 ※①～④のどれかの資格を有していること 常勤場所については、支店又は事業所名等、他社の場合は事業者名を記載
職 名
氏 名
ガス事業法資格
|  |  | ガス主任技術者の選任状況 | [5 empty] | 平成・令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 応急の措置を取る者の氏名: | [11 empty] | 資格:
応急の措置を取る者の常勤場所：
ガス主任技術者の他の供給地点群の兼務状況 |  |  | 地点群の名称 |  |  |  | 地点数 |  | 所 在 地 | [6 empty] | 距離 ㎞ 到達時間約 分 |  |  |  |  | ガス主任技術者を兼ねさせようとする特定製造所（以下「特定製造所」という）に係る特定ガス発生設備の容器が高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第41条第1項に規定する容器又は液化ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成9年通商産業省令第11号）第1条第2項第1号に規定する貯槽若しくは同項第2号に規定するバルク貯槽（以下「容器等」という）であること 当該特定製造所のガス主任技術者を兼ねることとなる者（以下「兼務ガス主任技術者」という）の監督に係る供給地点群（当該特定製造所に係るものを含む）の数が5以下で、かつ、これらの供給地点群の供給地点の数の合計が1,000以下であること
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
[18 empty] | km |  | 分
2. 一般事項（その2）
項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
登録内容との整合性 | [33 empty] | 法19条 規則22条（法21条）
（1）特定製造所の名称 |  |  | 登録内容との整合性
（2）特定製造所の位置 |  |  | 登録内容との整合性
(3) 特定ガス工作物の構造 | [33 empty] | 規則２３条
①容器 |  |  | 登録内容との整合性
|  |  | 種類： |  | バルク貯槽 | [15 empty] | 登録内容と相違ないこと 高圧ガス保安法に定める「特定設備検査合格証」又は「特定設備基準適合証」により確認する
|  |  | 容量： |  |  |  | ㎏
②気化装置 |  |  | 登録内容との整合性 | [17 empty] | 登録内容と相違ないこと
型式： 空温式・温水式（ガス・電気）
能力： ㎏/h × 基
③調整装置 |  |  | 登録内容との整合性 | [17 empty] | 登録内容と相違ないこと | [12 empty] | 法38条の9、規則109条
|  |  | 能力： |  | □ | １次 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
[5 empty] | □ | ２次 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
[5 empty] | □ | 単段 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
切替方式：
④屋根及び障壁 |  |  | 登録内容との整合性 | [17 empty] | 屋根材は、繊維入り補強セメント板、薄鉄板、アルミニウム板、繊維入り補強プラスチック（ポリエチレンを除く）、網入りガラス又はこれらと同等以上の強度及び同一面積当たり同等以下の質量を有する軽量な材料であること ただし、繊維入り補強プラスチック（ポリエチレンを除く）又は網入りガラスを使用する場合にあっては屋根総面積1/4以下とし、明り採り以外の用途には使用しないこと
|  |  | □ | イ、屋根 材料
|  |  | □ | ロ、障壁 |  |  | 材料： RC、CB、鋼板 | [13 empty] | （1）障壁構造とは、次のいずれかに適合するものとする イ 鉄筋コンクリートの場合：厚さ12cm以上、高さ1.8m以上 （直径9mm以上の鉄筋を縦横40cm以下の間隔に配筋したもの） ロ コンクリートブロックの場合（空洞部にコンクリートモルタルを充てんしたもの）： 厚さ15cm以上、高さ1.8m以上 （直径9mm以上の鉄筋を縦横40cm以下の間隔に配筋したもの） ハ 鋼板製の場合：厚さ3.2mm以上の鋼板にJIS規格30×30mm×3ｍｍ以上の等辺山形鋼以上の強 度を有するものを縦横40cm以下の間隔に溶接で取付けて補強したもの、又は厚さ6mm以上の 鋼板を使用したものであって、そのいずれにも1.8ｍ以下の間隔で支柱を設けたもの （1-1）対象物を有効に保護できるもの 障壁は容器等が爆発した際の飛散物から保安物件を有効に保護できるものとし、障壁の高さを ガス工作物の上端と保安物件の上端を結ぶ線の高さを超える高さとする 若しくはボンベハウスの屋根にエキスパンドメタルを設置したものとする ただし、平成28年6月8日時点で現に設置され、又は設置若しくは変更の工事に着手したガス工 作物についてはこの限りでない （2）建物出入口の扉は、障壁構造でその周囲の障壁との重ね代が5cm以上であること
[5 empty] | 長さ： |  |  |  | mm | × | 高さ： |  |  |  | mm
[5 empty] | 厚さ： |  |  |  | mm
|  |  | □ | ハ、障壁扉 |  |  | 長さ： |  |  |  | mm | × | 高さ： |  |  |  | mm
[7 empty] | 厚さ： |  |  |  | mm
（6mm未満の場合は補強の状況）
3. 技術基準適合状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（1）立ち入りの防止等 |  |  | ・公衆が容易に立ち入れない構造であること | [17 empty] | さく、へい等は、公衆がみだりに特定製造所内に入ることのないように設置するものとするが、特定ガス発生設備及び調整装置が障壁構造の建屋内に設置され、入口が施錠されている場合には、公衆がみだりに立ち入るおそれがないことから、さく、へい等が設けられているものとみなされる 立入禁止等の表示は、特定製造所の出入口又は出入口付近の公衆の見やすい位置に掲げられており、また、立入り又は近接できる場所が複数方向あるときは、それぞれの方向に対して表示されていること 電話番号は、昼、夜間の区別がされていること 立入禁止等の標識は不明瞭でないこと バルク貯槽には、その外部から見やすい箇所にLPガスを貯蔵している旨の表示が行われていること 地盤面下に直接埋設されたバルク貯槽にあっては、その付近にLPガスを貯蔵している旨が表示されているとともに、バルク貯槽の埋設場所を明示するため、バルク貯槽の埋設場所の水平投影面の四隅に標識杭が設けられていること
・「立入禁止、火気厳禁」の表示があること
・特定製造所名の表示があること
・連絡先（事業所名、ガス主任技術者名、電話番号等）の表示があること
（2）離隔距離の確保 |  |  | バルク貯槽の場合 | [17 empty] | バルク貯槽の場合
|  |  | □ | 貯蔵能力 1,000㎏未満 | [16 empty] | ・貯蔵能力 1,000㎏未満
|  |  |  | □ | 埋設又は障壁 有 0m以上 | [19 empty] | 埋設又は障壁あり |  |  |  | 障壁なし
|  |  |  | □ | 障壁 無 |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ） | [8 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  |  | 1.5m以上
[5 empty] | 保安物件までの距離 （第一種）1.5m以上 （第二種）1m以上 | [16 empty] | 第二種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  |  | 1m以上
|  |  | □ | 貯蔵能力 1,000㎏以上3,000㎏未満 | [16 empty] | ・貯蔵能力 1,000㎏以上、3,000㎏未満
|  |  |  | □ | 埋設又は障壁 有 0m以上 | [19 empty] | 埋設又は障壁あり |  |  |  | 障壁なし
|  |  |  | □ | 障壁 無 |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ） | [8 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  |  | 7m以上
[5 empty] | 保安物件までの距離 （第一種）7m以上 （第二種）7m以上 | [16 empty] | 第二種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  |  | 7m以上
|  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏以上10,000㎏未満 | [16 empty] | ・貯蔵能力 3,000㎏以上、10,000㎏未満
|  |  |  | □ | 埋設又は障壁 有 |  |  |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ） | [9 empty] | 埋設又は障壁あり |  |  |  | 障壁なし
[5 empty] | 保安物件までの距離 （第一種）13.58m以上 （第二種）9.05m以上 | [16 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 13.58m以上 |  |  |  | 16.97m以上
|  |  |  | □ | 障壁 無 |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ） | [8 empty] | 第二種保安物件 |  |  | 9.05m以上 |  |  |  | 11.31m以上
保安物件までの距離 （第一種）16.97m以上 （第二種）11.31m以上
|  |  | □ | 貯蔵能力 10,000㎏以上52,500㎏未満 ※ Xは貯蔵能力（単位：㎏） | [16 empty] | ・貯蔵能力 10,000㎏以上52,500㎏未満 ※ Xは貯蔵能力（単位：㎏）
|  |  |  | □ | 障壁 有 |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ） | [11 empty] | 埋設又は障壁あり |  |  |  | 障壁なし
[5 empty] | 保安物件までの距離 |  |  |  | （第一種） |  |  | 0.096√（X＋10,000) | [9 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 0.096√（X＋10,000) |  |  |  | 0.012√（X＋10,000)
[9 empty] | （第ニ種） |  |  | 0.064√（X＋10,000) | [9 empty] | 第二種保安物件 |  |  | 0.064√（X＋10,000) |  |  |  | 0.08√（X＋10,000)
|  |  |  | □ | 障壁 無 |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ）
[5 empty] | 保安物件までの距離 |  |  |  | （第一種） |  |  | 0.12√（X＋10,000)
[9 empty] | （第ニ種） |  |  | 0.08√（X＋10,000)
|  |  |  | 第一種保安物件まで | [5 empty] | m以上
|  |  |  | 第二種保安物件まで | [5 empty] | m以上
（3）防消火設備 バルク貯槽 |  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏未満 | [16 empty] | 能力単位B-10以上の消火器を貯蔵能力が2t以下の場合は2本以上、2tを超える場合は3本以上その周囲の安全な場所に設置されていること
能力単位B-10以上の消火器設置数
|  |  |  | （ | 設置状況 |  | B- |  | × |  | 本 | ）
|  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏以上 | [16 empty] | 貯蔵能力3t以上の場合 （1）能力単位B-10以上の消火器を3本以上その周囲の安全な場所に設置されていること （2）次の防火設備（散水設備又は水消火栓）が設置されていること イ.散水設備はバルク貯槽の表面積1㎡当り5ℓ/min以上の水量を散水できるものであること ロ.水消火器は2方向以上から放水できるものであって散水設備の能力の1.6倍以上か、350ℓ/min のいずれか大なる水量を放水できるものであること ハ.防火用水供給設備は散水設備の放水量で30分以上連続して取水できる水源に接続されており、 かつ、供給設備の操作弁等の操作場所は、バルク貯槽の外面から15m以上離れた安全な場所に設 けられていること ただし、バルク貯槽の周囲で予想される火災に対し有効かつ安全なしゃへい装置を設けた場合はこの限りではない
|  |  | ・ | 能力単位B-10以上の消火器設置数
|  |  |  | （ | 設置状況 |  | B- |  | × |  | 本 | ）
|  |  | ・ | 防火設備
|  |  |  | □ | 散水設備又は水消火栓及び防火用水供給設備
3. 技術基準適合状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（4）ガスの滞留防止 | [20 empty] | ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室の構造が漏えいしたガス又は液化ガスが滞留しない構造であることを確認する
|  |  | □ | 地上設置であり、かつ、滞留のおそれがない（室に設置していない）
|  |  | □ | （自然換気）換気口の面積 | [16 empty] | 【自然換気の場合】 イ 換気口の面積の合計は所定の面積以上あること ロ 換気口の取付位置は床面に接し、かつ、2方向以上に分散して設けられていること 換気口の通風可能面積の合計が床面積1m2につき300cm2（金網等を取付けた場合は、その太さによって減少する面積を差引いた面積とする）の割合で計算した面積以上（障壁がコンクリートブロック構造のものにあっては、1箇所の換気口の面積は2,400cm2以下とする）であること
・床面積 1m2あたり 300cm2以上
|  |  |  | 必要面積 |  |  |  | m | × |  |  | m | × | 300 | cm2/m2＝ |  |  |  |  | cm2
|  |  |  | 実測面積 |  |  |  | ㎝ | × |  |  | ㎝ | × |  | ヶ所 | ＝ |  |  |  | cm2
・換気口の取付位置
2方向以上に分散していること
|  |  | □ | 機械換気 | [16 empty] | 【強制換気の場合】 通風能力が床面積1m2につき、0.5m3/min以上であること 換気装置の吸入口は床面に近く排気放散口は地盤面上より5m以上高い位置にあること
・通風能力の確認
床面積1m2につき、0.5m3/min
・排気放出口の確認
地盤面上より5m以上
|  |  | □ | 地下埋設（貯蔵能力が3,000kg未満のもの） | [16 empty] | 【地下設置式バルク貯槽（貯蔵能力が3t未満のものに限る）】 周囲10㎝以内に漏えいガスの有無を検知するためのガス検知用孔あき管が1本以上設けられていること
周囲10㎝以内にガス検知用孔あき管が1本以上設けられていること
（5）電気設備の防爆構造 |  |  | 特定ガス工作物の設置場内に設置された電気設備は防爆性能を有するものであること | [17 empty] | 特定ガス工作物の設置場内に設置された電気設備並びにストレージタンク、バルク貯槽、気化装置等の付近に設置された電気設備が防爆性能を有することを電気機器の銘板等により確認すること
（6）火気設備との距離 |  |  | 水平距離で所定の距離以上（高さ2ｍ以上の防火壁等が設けられている場合は迂回距離で所定の距離以上）又は火気を取り扱う付近にガス漏えい検知警報装置を設け検知した時に、直ちに消火することができる措置がなされていること | [17 empty] | ガス又は液化ガスを通ずる特定ガス工作物（配管を除く）と火気設備（当該ガス工作物と一体となって製造又は供給の用に供する火気を取り扱う設備を除く）との距離が所定の距離以上あることを確認する 火気設備との距離が所定の距離以上ない場合における流動を防止するための措置が講じられていることを確認する 流動を防止するための措置とは、高さ2ｍ以上の防火壁等をいう
|  |  | □ | イ 自然気化方式であって貯蔵能力1,000kg未満
|  |  |  | 実測 |  |  | m |  | （所定の距離：2m超）
|  |  | □ | ロ 自然気化方式であって貯蔵能力1,000kg以上3,000kg未満 | [17 empty] | LPGの貯蔵能力 |  |  | 1,000kg未満 |  |  | 1,000kg以上3,000kg 未満 |  |  | 3,000kg以上
|  |  |  | 実測 |  |  | m |  | （所定の距離：5m以上） | [12 empty] | 離隔距離 |  |  | 2m超 |  |  | 5m以上 |  |  | 8m以上
|  |  | □ | ハ 上記イ及びロを除くもの | [17 empty] | （※）圧力が1.0MPa以上となる気化器を設置している場合を除く
|  |  |  | 実測 |  |  | m |  | （所定の距離：8m以上）
火気設備とは、ボイラー、加熱炉、燃焼炉、焼却炉、喫煙室等通常定置されているもの
（7）静電気除去の措置 |  |  | バルク貯槽及び気化装置 | [17 empty] | 液化ガスを通ずるガス工作物について、適切に静電気を除去する措置が講じられていることを確認する 静電気を除去する措置は、原則として接地棒又は接地板及び接地導体（ボンディング用電線、鋼板等の金属板、ステンレスボルト等を含む）の設置等により接地されていること なお、接地抵抗値は、総合100Ω（避雷用設備にあっては、総合10Ω）以下とすること 接地接続線は、断面積5.5mm2以上のもの（単線を除く）を用いていること
・接地抵抗値：100Ω以下（避雷設備用を兼ねるものは10Ω以下）
|  |  | 実測値 |  |  |  | Ω
|  |  | 測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（8）計測装置 |  |  | ・ | バルク貯槽の圧力計（検査時の計測値） | [16 empty] | 圧力計は計量法による検定を受けたものであり、かつ、LPガスにあっては最小目盛単位が0.1MPa以下で、測定最高目盛が2.0MPa以上であること 自記圧力計は最高1週間巻きとし、1目盛が0.2kPa以下であって、最高5.0kPaの範囲の圧力を測定できるものであること
|  |  |  | 高圧 |  |  | MPa
|  |  | ・ | 気化装置の気相圧力 |  |  |  |  | （ | 検査時の圧力: |  |  |  |  | MPa | ）
|  |  | ・ | 気化装置の加熱媒体の温度計 | [5 empty] | （ | 検査時の温度： |  |  |  |  | ℃ | ）
|  |  | ・ | 自記圧力計（調整装置出口 施行規則第17条）
|  |  |  | 検査時の圧力： |  |  |  |  | kPa
（9）誤作動防止の措置 |  |  | ・ | 特定製造所に設置している遮断装置に対して、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置が講じられていることを確認する 遮断装置には、当該遮断装置の開閉方向（ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置にあっては、当該遮断装置の開閉状態を含む）を明示されていること | [17 empty] | [誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置」とは、ガス発生設備のバルブハンドルに「開」又は「閉」の「開閉札」等を取り付けてあること
|  |  | ・ | 特定ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置に係る配管には、当該遮断装置に近接する部分に、容易に区別することができる方法により、当該配管内のガスその他の流体の種類及び方向が表示されていること | [17 empty] | 該当する配管にガスの種類及び流れの方向の表示が行われていること
|  |  | ・ | 特定ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置のうち通常使用しないもの（緊急の用に供するものを除く）には、施錠、封印又はこれらに類する措置が講じられていること | [17 empty] | 「ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置」とは、各圧力区分において圧力を区分するバルブ、安全弁の元弁及び緊急遮断弁をいう 「通常しないもの」とは、安全弁の元弁等をいう
3. 技術基準適合状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（10）附属設備等
①緊急遮断装置 |  |  | 液取出弁からLPガスを送り出すための液配管にはガス漏えいの拡大防止を図るため、緊急遮断装置を設けること なお、液化ガスを受入れるためのみに用いられる配管にあっては、手動弁又は逆止弁をもって緊急遮断装置にかえることができる | [17 empty] | ①容積が5,000ℓ未満 貯槽に取付けた配管（液化ガスを送り出し、又は受入れるために用いられるものに限り、かつ、当該貯槽から液化ガスの流出のおそれのない構造のものを除く）の外面から離れた位置において操作できること ②容積が5,000ℓ以上 貯槽に取付けた配管（液化ガスを送り出し、又は受入れるために用いられるものに限り、かつ、当該貯槽から液化ガスの流出のおそれのない構造のものを除く）に当該貯槽及び当該配管（埋設された配管にあっては0ｍ以上）の外面から5ｍ以上離れた位置において操作できること
②安全弁の放出管 |  |  | 放出管の開口部の位置はバルク貯槽の頂部から10㎝以上の高さであること | [17 empty] | 開口部は頂部より10㎝以上の高さにあり、雨水等が侵入しないような措置が講じられていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
保安規程について
（1）直近の変更届出 |  |  | 直近の変更届出年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 変更があった場合、変更届出がされていること
（2）保安管理組織 |  |  | 保安管理組織は保安規程に記載されたものと現状運用されているものと差異がないこと | [17 empty] | 保安規程の別表と差異がある場合は保安規程変更届出の対象となるため速やかに変更届出を行うこと
（3）ガス主任技術者の選解任届 |  |  | 現在選任されているガス主任技術者の選解任状況の確認 | [17 empty] | 最新の選解任届が届出され管理されていること
（4）ガス主任技術者の職務 |  |  | ガス主任技術者は保安規程に定められた職務を遂行する | [17 empty] | 保安規程第6条（ガス主任技術者の職務）に規定される事項を確認
（5）保安に関する教育・訓練
①保安教育計画 |  |  | 保安教育計画が定められていること | [17 empty] | 保安教育計画項目が保安規程に定められた項目であること
②教育実施記録 |  |  | 教育が適切に実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 上記の定められた項目が計画に沿って実施され記録が保存されていること（欠席者への教育記録含む）
・9条の教育記録 |  |  | ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に携わる者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・10条の教育記録 |  |  | ガス漏えい及び導管事故等の処理従事者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・11条の教育記録 |  |  | 特定製造所の災害防止のための応急措置者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・23条の教育記録 |  |  | 他工事管理に携わる者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・31条の教育記録 |  |  | 非常の場合の措置に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・38条の教育記録 |  |  | 地震防災応急対策に係る措置に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
③保安管理者の記録の確認状況 |  |  | 保安管理者が保安教育計画及び教育実施記録を確認していること | [17 empty] | 保安管理者の確認が適切にされていることと
（6）保安のための巡視、点検及 び検査
①工事における巡視、点検、 検査の実施状況（13条1項） |  |  | ガス工作物の工事にあたって、工事の保安に関して十分な計画が立てられており、適宜巡視、点検が実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 工事にあたって、巡視点検が実施され記録として保存されていること
②工事中及び工事完了時の検査 （13条2項）の記録の有無（ 50条3号） |  |  | ガス工作物が、ガス工作物の技術上の基準を定める省令に適合しているか否かについて、検査が実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 工事中及び工事完了時にガス工作物の技術上の基準を定める省令に適合しているか否かについて、検査が実施され記録が保存されていること
③使用前自主検査（13条5項） の記録の有無及び使用前検 査を受けているかの有無（ 50条2号） |  |  | ガス工作物の工事については、使用前に自主検査を行い、その結果が記録されていること。また、自主検査の結果は、工事計画届出書に従って行われているものであること、及び技術基準に適合するものであることについて、登録ガス工作物検査機関による検査を受けていること | [17 empty] | 工事計画の届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物は、使用前自主検査が行われ結果が記録されていること
④維持のための巡視、点検、検 査の実施状況（14条） |  |  | ガス工作物を技術基準に適合するよう維持するため、巡視、点検、検査（法令で定める定期自主検査を含む）が適切に実施されていること | [17 empty] | ガス工作物の維持のための巡視・点検・検査は保安規程で定めた頻度で適切に実施されていること
⑤巡視、点検、検査記録の有無 及び適否（50条4号） |  |  | 巡視、点検、検査の記録が保存されていること（１年間） | [17 empty] | ガス工作物（第8条に定める他工事に関するものを除く）の巡視、点検、検査はガス主任技術者又はガス主任技術者が指名する者が実施し、記録が保存されていること
⑥記録（自記圧力計チャートを 含む）の保存状況（50条） |  |  | 異常箇所の記録等重要な記録及び検査の記録にあっては3年間保存されていること、また、法令で定める定期自主検査の記録は5年間保存されていること
⑦保安管理者の記録の確認状況 （51条） |  |  | 保安管理者が記録を確認していること
⑧技術基準に適合しない場合の 措置（15条、50条5号） |  |  | 技術基準に適合しない事項を発見したあ場合は、臨機に保安確保のための応急措置を講ずるとともに、速やかに技術基準に適合するように改善すること | [17 empty] | 処置の記録は第50条に準拠、3年間保存されていること
⑨保安委託について |  |  | □ | している |  |  | 委託先（ | [10 empty] | ） |  |  | 保安委託している場合、委託契約が締結されていること
|  |  | □ | していない
⑩充てん管理方法とガス切れ 防止対策 |  |  | 充てん |  | □ | 自社 |  | □ | 委託先（ | [9 empty] | ） |  | 委託している場合、委託契約が締結されていること
|  |  | 管理方法： | [17 empty] | 充てん管理方法が定められていること
|  |  | ガス切れ防止対策： | [17 empty] | ガス切れ防止対策が定められていること
（7）ガス工作物の修理等（16 条）
| ガス工作物の修理等の基本要綱制定の有無 |  | ガス工作物の修理等の基本要綱制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | ガス工作物の修理用の基本要綱が制定されており管理されていること
（8）ガス工作物の運転、操作 （17条、18条、18条の2）
| ガス工作物の運転、操作要領制定の有無 |  | ガス工作物の運転、操作要領制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | ガス工作物の運転、操作要領が制定されており管理されていること
| サイバーセキュリティーの確保 |  | サイバーセキュリティ対策要領制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | ガス工作物の運転又は操作を通信等により管理している場合において、サイバー攻撃を受けた際の対策及び対応等について定められていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（9）導管について
①導管の漏えい検査実施状況 |  |  | 技省令51条1項（道路）の漏えい検査が適切に実施され記録が管理されていること | [17 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託（委託先 | [9 empty] | ） | 適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
|  |  | 技省令51条2項（道路からガス栓）の漏えい検査が適切に実施され記録が管理されていること | [17 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託 | （委託先 | [8 empty] | ） | 適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
|  |  | 休廃止需要家の灯外内管の検査が適切に実施され記録が管理されていること | [17 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
②道路埋設図の整備状況（27 条）、34条の規定に基づく ガス漏えい及び導管事故等 処理要領 |  |  | 埋設年月日、位置、材質、口径、延長等の把握、更新の状況 | [17 empty] | 道路埋設図が最新版として整備されていること
③導管工事の実施状況（19条） 導管工事施工要領の有無 |  |  | 導管工事の実施状況 |  |  |  |  | □ | 適 |  | □ | 否 | [8 empty] | 導管工事施工要領に基づき保安監督体制並びに導管の工事方法が適切に行われていること
|  |  | 導管工事施工要領 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
④導管工事の委託状況 |  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託（委託先 | [9 empty] | ） | 委託している場合、委託契約（工事契約）が締結されていること
⑤導管の撤去について（19条 で規定する導管工事施工要 領で定める導管の撤去 |  |  | 残置管（捨て管）の有無 | [17 empty] | 導管工事施工要領で定めた事項が適切に行われていること
|  |  | □ | 無 | ・ | □ | 有（有のパージ方法： | [12 empty] | ）
⑥腐食のおそれのある管の入れ 替えに対する考え方（36条） |  |  | 腐食劣化対策管の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 腐食劣化対策管が有の場合、入替計画が定められていること
|  |  | 計画等の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  | 対策完了予定年度 | [5 empty] | 年度
（10）他工事に関する導管の維持 及び運用（20条～25条）
①他工事の把握状況（21条2 項、3項） |  |  | 「他工事協議巡回立会要領」の遵守状況 | [17 empty] | 他工事協議巡回立会要領が定められていること
|  |  | 他工事の把握状況 | [17 empty] | 他工事把握の方法：
②他工事協議記録の有無 |  |  | 他工事協議記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 他工事協議巡回立会要領により協議を行った場合の記録が適切に管理されていること
③他工事巡回記録の有無 |  |  | 他工事巡回記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 他工事協議巡回立会要領により巡回を行った場合の記録が適切に管理されていること
④他工事立会記録の有無 |  |  | 他工事立会記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [8 empty] | 他工事協議巡回立会要領により立会を行った場合の記録が適切に管理されていること
（11）災害その他非常の場合の措 置（26条から49条）
①災害防止のための体制の確立 状況（27条） |  |  | 台風、洪水、高潮、地震、津波、火災その他による広範囲にわたるガス工作物の被害及びガスによる二次災害の防止又は軽減を図るため、緊急措置並びに災害復旧活動の組織、人員、資機材及び導管図等の整備を図り、迅速な復旧をなし得る体制が定められていること | [17 empty] | 休日、夜間等の通常勤務時間外に発生した場合を想定した体制・動員基準についても定められ、関係者に周知されていること 関係工事会社等に二次災害防止のための人員や資機材の提供に関する協力体制が確立されていること
②災害発生時の広報活動の準備 状況（30条） |  |  | 災害発生後の各段階において、時機に応じて適切な広報活動が行われるよう、各段階において広報する具体的な文案が定められていること | [17 empty] | 各段階における具体的な広報文案が定められていること
③ガス漏えい及び導管事故等に 対する措置（34条、「ガス漏 えい及び導管事故処理要領」 |  |  | 「ガス漏えい及び導管事故処理要領」制定の有無 | [9 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  |  |  | 「ガス漏えい及び導管事故処理要領」が定められていること
|  |  | 事故発生時の体制 | [17 empty] | 事故発生時の体制が定められていること
|  |  | 事故発生時の受付記録、対応記録の有無 | [7 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [5 empty] | 事故発生時の受付記録、対応記録が有の場合、適切に管理されていること
④感震自動ガス遮断装置の有無 |  |  | 感震自動ガス遮断装置の設置の有無 | [7 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [5 empty] | 設置有の場合、感震自動ガス遮断装置が適切に管理されていること
⑤地震防災応急対策に関する規 定の要否（38条～44条） |  |  | 注：大規模地震対策特別措置法3条１項に基づく地震防災対策強化地域に限る （神奈川県の一部、山梨県の一部、長野県の一部、静岡県全域、岐阜県の一部、愛知県の一部） | [17 empty] | 地震防災応急対策措置要領の制定の有無
[23 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無
⑥本団地は液状化により著しい 地盤変位を生じる可能性が高 いか |  |  | 該当の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [10 empty] | 自治体等の調査結果を踏まえて液状化による地盤変位が生じるおそれがある地域か把握していること
⑦本団地は自治体等により特定 された盛土崩壊等の可能性が あるか |  |  | 該当の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [10 empty] | 自治体等の調査結果を踏まえて盛土崩壊が生じるおそれがある地域か把握していること
（12）導管を地盤面上に設置する 場合その見やすい箇所に危険 標識 |  |  | ガス種、連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識が設けられていること | [17 empty] | 地盤面上に導管が設置されている場合、その周辺に危害を及ぼすおそれのある時は、その見やすい箇所に当該導管に異常を認めた時の連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識が設けられていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（13）灯外内管が白ガス管の場合 の周知状況、及び今後の取替 計画について
①優先順位をつけて白ガス管等 の取替計画があるか |  |  | 優先順位をつけて白ガス管等の取替計画が定められていること | [17 empty] | 白ガス管等の対象需要家が把握され優先順位をつけて取替計画が定められていること
②所有者及び占有者に対する周 知状況及びその内容、結果 |  |  | 対象需要家に対する白ガス管等の取替について周知していること | [17 empty] | 対象需要家に対する白ガス管等の取替について周知した内容、その結果が記録に残されていること
5. 保安業務規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
保安業務規程について | [33 empty] | 法35条の6 規則47条
（1）直近の変更届出 |  |  | 直近の変更届出年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 変更があった場合、変更届出が遅滞なくされていること | [12 empty] | 規則46条 ホ
（2）保安管理組織 |  |  | 保安管理組織は保安業務規程に記載されたものと現状運用されているものと差異がないこと | [17 empty] | 保安業務規程の別表と差異がある場合は保安業務規程変更届出の対象となるため速やかに変更届出を行うこと | [12 empty] | 規則48条第1項
（3）保安業務監督者の選任について |  |  | 保安業務を管理する事業所ごとに保安業務監督者が選任されていること | [30 empty] | 規則48条第2項3項
①保安業務監督者の資格について |  |  | 保安業務規程に規定する資格を有していること | [17 empty] | 保安業務規程に規定する資格を確認すること
②保安主任者がいる事業所はそ の状況 |  |  | 保安主任者は保安業務監督者の指示により、職務を遂行していること | [17 empty] | 保安主任者が選任されている場合、保安業務監督者の指示によりその職務が適切に遂行されていること
認定販売告示第7条
（4）保安業務に関する教育、 訓練
①保安教育計画 |  |  | 保安教育計画が定められていること | [17 empty] | 保安教育計画項目が保安業務規程に定められた項目であること
②教育実施記録 |  |  | 教育が適切に実施され記録が保存されていること | [17 empty] | 上記の定められた項目が計画に沿って実施され記録が保存されていること（欠席者への教育記録含む）
・10条の教育記録 |  |  | 保安業務に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・11条の教育記録 |  |  | 消費機器等の事故処理に携わる者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・12条の教育記録 |  |  | 調査業務又は電話窓口業務に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・13条の教育記録 |  |  | ガス漏えい及び導管事故等の処理に従事する者への教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・36条の教育記録 |  |  | 災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項について教育が実施されていること | [17 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
③保安管理者の記録の確認状況 |  |  | 保安管理者が保安教育計画及び教育実施記録を確認していること | [17 empty] | 保安管理者の確認が適切にされていることと
（5）ガス事業法第159条第1項に 規定される消費機器に関す る周知の実施状況
①消費機器に関する周知計画 |  |  | 当該年度の周知計画が定められていること | [17 empty] | 当該年度対象の需要家に対し、省令に定められた頻度を満たすよう適切な計画が定められていること
②開栓時の周知について
・施行規則第197条第1項 第2号イ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号イに規定される書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
・施行規則第197条第1項 第2号ロ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号ロに規定される書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
③一般周知について
・施行規則第197条第1項 第2号イ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号イに規定される書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
・頻度 |  |  | 頻度は2年に1回以上であること | [17 empty] | 2年に1回以上の頻度で確実に実施されていること
・実施日及び記録 |  |  | 周知の実施日が適切に記録されていること | [17 empty] | 対象需要家リストを元に周知実施日が正しく記録されていること
④個別周知について
・施行規則第197条第1項 第2号ロ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号ロに規定する書面を配布していること | [17 empty] | 規定された書面が配布されていること
・頻度 |  |  | 頻度は対象機器により1年に1回又は2年に1回以上であること | [17 empty] | 対象機器により1年に1回又は2年に1回以上の頻度で確実に実施されていること
・実施日及び記録 |  |  | 周知の実施日が適切に記録されていること | [17 empty] | 対象需要家リストを元に周知実施日が正しく記録されていること
⑤特定地下街、特定地下室等 |  |  | 規則第197条第1項第2号ハに規定される消費機器の見やすい場所に4年に1回以上の頻度で表示していること | [17 empty] | 当該消費機器の周囲の見やすい場所に4年に1回以上の頻度で表示されていること
⑥業務委託等
・委託契約 |  |  | □ | している 委託先（ | [10 empty] | ） |  | □ | していない |  |  | 業務委託している場合、委託契約が締結されていること
・管理体制 |  |  | 管理体制が定められていること | [17 empty] | 定められた管理体制の通り管理されていること
（6）周知状況の報告 |  |  | 周知状況の結果を適切に報告していること | [17 empty] | 毎年度経過後30日以内に、その年度に行った周知に関する状況について報告していること
（施行規則 様式第87）
5. 保安業務規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [17 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（7）ガス事業法第159条第2項に 規定される消費機器に関する 調査の実施状況
①消費機器に関する実施計画 |  |  | 消費機器に関する調査計画が定められていること | [17 empty] | 調査及び検査を計画的かつ的確に実施するため、調査計画が作成されていること
②頻度 |  |  | 定められた頻度で実施されていること | [17 empty] | 適切な頻度で実施されていること
③調査記録の内容 |  |  | 調査記録の内容は法令等に定められた事項が記載されていること | [17 empty] | 記載内容は規則等で定められた事項が適切に記載されていること
④調査員の資格 |  |  | 保安業務規程で定める調査員の資格であること | [17 empty] | 調査員は定められた資格を有していること
⑤業務委託等
・委託契約 |  |  | □ | している 委託先（ | [10 empty] | ） |  | □ | していない |  |  | 業務委託している場合、委託契約が締結されていること
・管理体制 | [20 empty] | 定められた管理体制の通り管理されていること
（8）ガス事業法第159条第3項に 規定される消費機器に関する 通知について
①施行規則第200条第1項第3号 イに規定される需要家に対 する通知ついて
・毎年度1回以上の通知 |  |  | 毎年度1回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知すること | [17 empty] | 法第159条第3項の通知をしたときは、当該需要家が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度1回以上必要な事項が通知されていること
・技術上の基準適合 |  |  | 技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びとらなかった場合に生ずべき結果が通知されていること | [17 empty] | 法令に定める技術上の基準が保安業務規程に定められていること
②施行規則第200条第1項第3号 ロに規定される需要家に対 する調査について |  |  | 通知の日から1月を経過した以降5月以内（その通知の日から1月以内に改善措置をとったことをガス事業者が知った場合は6月以内）に再調査をしていること | [17 empty] | 通知の日から1月を経過した以降5月以内（その通知の日から1月以内に改善措置をとったことをガス事業者が知った場合は6月以内）に再調査をしていること （ただし直近の調査が再調査である場合は再度の調査は要しない）
（9）ガス事業法第159条第6項に 規定される帳簿について
①帳簿の保存 |  |  | 調査が次回実施されるまで帳簿が保存されていること | [17 empty] | 帳簿は適切に保存されていること
②記載項目 |  |  | 保安業務規程に定めるとおり、調査の記録が適切に記載されていること | [17 empty] | 調査項目に対して適切に記録されていること
（10）不在処理について
・調査の実施 |  |  | 事前に調査の実施について知らせていること | [17 empty] | 調査実施のお知らせが適切にされていること
・訪問履歴 |  |  | 訪問の実績（調査員、訪問日時等）が適切に記録されていること | [17 empty] | 訪問の履歴が適切に記録され残されていること
・通知文書 |  |  | 不在訪問時に通知文書を配布していること | [17 empty] | 不在を確認した都度、通知文書を配布していること
（11）立入り拒否について
・調査の承諾 |  |  | 立ち入ることを拒否された場合は、調査の目的等について十分に説明し承諾を得るよう努める | [17 empty] | 拒否された場合は、その旨訪問日等とともに訪問履歴に記載する
・記録及び保存 |  |  | 十分な説明をしても承諾を得られない場合は、帳簿にその旨を記載し保存する
（12）消費機器調査結果の報告 |  |  | 消費機器調査の結果を適切に報告していること | [17 empty] | 毎年の消費機器の調査結果について当該年の翌年2月末までに報告していること
（報告規則 様式第７）
（13）自主保安に関する業務
・確認、測定 |  |  | 保安業務規程に定める項目を確認、測定していること | [17 empty] | 保安業務規程に定められた項目について、確認、測定されていること
・記載 |  |  | 上記で実施した項目について調査票に記載されていること | [17 empty] | 調査票に実施した項目について記載されていること
（14）内部規程
・周知の詳細 |  |  | 周知項目及び周知要領その他の周知に係る詳細が定められていること | [17 empty] | 「周知及び開・閉栓実務要領」があること
・消費機器の詳細 |  |  | 消費機器の種類ごとに定められた技術上の基準、調査項目及び調査要領が定められていること | [17 empty] | 「消費機器調査・内管漏えい検査実務要領」があること
・災害その他の詳細 |  |  | 災害その他非常の場合（大規模災害の場合は除く。）における受付、連絡、ガス漏えい及び導管事故等の処理体制及び方法その他の取るべき措置について定められていること | [17 empty] | 「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」があること
・大規模災害の詳細 |  |  | 大規模災害時の場合における動員基準、動員方法、組織、業務分担その他の取るべき措置について定められていること | [17 empty] | 「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」及び「簡易ガス事業の防災に係る通報・応援体制基本要領」があること
・自主保安業務に関する詳細 |  |  | 自主保安業務に関する要領の詳細が定められていること | [17 empty] | 「消費機器調査・内管漏えい検査実務要領」及び「周知及び開・閉栓実務要領」があること

## 調書（容器）
保安管理状況チェックシート（容器）
確認年月日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 確 認 者
1. 一般事項（その1）
項 目 |  |  | 内 容 | [16 empty] | ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（１）事業者情報
事業者名称 | [32 empty] | 法3条・法7条
代表者名
事業所名称
事業所所在地
従業員数 |  |  | 事業者全体 |  |  |  |  | 名 |  | 当該事業所 |  |  |  |  | 名
地点群数 |  |  | 事業者全体 |  |  |  |  | 地点群
|  |  | 当該事業所 |  |  |  |  | 地点群 |  | （ |  |  |  | 地点 | ）
（２）地点群情報
地点群の名称
地点群所在地
事業許可・登録年月日 |  |  | 年 月 日 | [29 empty] | 規則6条
地点数 | [6 empty] | 地点
事業所からの距離 | [5 empty] | ㎞ |  |  | 到達時間 |  |  |  | 分
|  |  | （告示）応急の措置を取る者の到達時間 | [9 empty] | 分
特定ガス発生設備の数 | [5 empty] | か所 |  |  | （ | 供給方式 ： |  |  | □ | 低圧 ・ |  | □ | 中間圧供給 |  | ）
保安管理者及びガス主任技術者等 | [5 empty] | 保 安 管 理 者 |  |  |  |  | ガス主任技術者 |  |  |  |  | 同 代 行 者 |  |  |  | ガス主任技術者の選任状況は、選任の届出が適切に行われていること→選任届で確認 応急の措置を取る者の選任の資格は次の資格を有し、当該特定製造所に係るガス工作物に関して災害の発生の防止のための保安教育を年に１回以上受講しているものをいう ①ガス主任技術者の免状を受けている者 ②ガス主任技術者試験に合格した者であって、免状の交付を受けていない者 ③高圧ガス保安法の第2種販売主任者免状を受け、かつ、液石法の設備士免状の交付を受けている者 ④高圧ガス保安法の製造保安責任者免状の交付を受けている者 ※①～④のどれかの資格を有していること 常勤場所については、支店又は事業所名等、他社の場合は事業者名を記載
職 名
氏 名
ガス事業法資格
|  |  | ガス主任技術者の選任状況 | [5 empty] | 平成・令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 応急の措置を取る者の氏名: | [11 empty] | 資格:
応急の措置を取る者の常勤場所：
ガス主任技術者の他の供給地点群の兼務状況 |  |  | 地点群の名称 |  |  |  | 地点数 |  | 所 在 地 | [6 empty] | 距離 ㎞ 到達時間約 分 |  |  |  | ガス主任技術者を兼ねさせようとする特定製造所（以下「特定製造所」という）に係る特定ガス発生設備の容器が高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第41条第1項に規定する容器又は液化ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成9年通商産業省令第11号）第1条第2項第1号に規定する貯槽若しくは同項第2号に規定するバルク貯槽（以下「容器等」という）であること 当該特定製造所のガス主任技術者を兼ねることとなる者（以下「兼務ガス主任技術者」という）の監督に係る供給地点群（当該特定製造所に係るものを含む）の数が5以下で、かつ、これらの供給地点群の供給地点の数の合計が1,000以下であること
[18 empty] | km | 分
[18 empty] | km | 分
[18 empty] | km | 分
[18 empty] | km | 分
[18 empty] | km | 分
2. 一般事項（その2）
項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
登録内容との整合性 | [32 empty] | 法19条 規則22条（法21条）
（1）特定製造所の名称 |  |  | 登録内容との整合性
（2）特定製造所の位置 |  |  | 登録内容との整合性
(3) 特定ガス工作物の構造 | [32 empty] | 規則２３条
①容器 |  |  | 登録内容との整合性
|  |  | 種類： |  | 41条容器 | [14 empty] | 登録内容と相違ないこと 高圧ガス保安法第41条に該当する容器であることを刻印又は標章により確認する
|  |  | 容量： |  |  |  | ㎏容器
②集合装置 |  |  | 登録内容との整合性 | [16 empty] | 登録内容と相違ないこと 集合装置に係る連結管に高圧ホースを使用する場合は、日本エルピーガス機器検査協会の「液化石油ガス用継手金具付き高圧ホース検査規程」に合格（合格証の貼付されたもの）したものであり、集合装置には根元バルブ及び止弁が設置されていること
|  |  | 能力： |  |  |  | 本 | × |  | 系列
|  |  | 長さ： |  |  |  |  | mm
③気化装置 |  |  | 登録内容との整合性 | [16 empty] | 登録内容と相違ないこと
型式： 空温式・温水式（ガス・電気）
能力： ㎏/h × 基
④調整装置 |  |  | 登録内容との整合性 | [16 empty] | 登録内容と相違ないこと | [12 empty] | 法38条の9、規則109条
|  |  | 能力： |  | □ | １次 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
[5 empty] | □ | ２次 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
[5 empty] | □ | 単段 |  |  | ㎏/h |  | × |  | 基
切替方式：
⑤屋根及び障壁 |  |  | 登録内容との整合性 | [16 empty] | 屋根材は、繊維入り補強セメント板、薄鉄板、アルミニウム板、繊維入り補強プラスチック（ポリエチレンを除く）、網入りガラス又はこれらと同等以上の強度及び同一面積当たり同等以下の質量を有する軽量な材料であること ただし、繊維入り補強プラスチック（ポリエチレンを除く）又は網入りガラスを使用する場合にあっては屋根総面積1/4以下とし、明り採り以外の用途には使用しないこと
|  |  | □ | イ、屋根 材料
|  |  | □ | ロ、障壁 |  |  | 材料： RC、CB、鋼板 | [12 empty] | （1）障壁構造とは、次のいずれかに適合するものとする イ 鉄筋コンクリートの場合：厚さ12cm以上、高さ1.8m以上 （直径9mm以上の鉄筋を縦横40cm以下の間隔に配筋したもの） ロ コンクリートブロックの場合（空洞部にコンクリートモルタルを充てんしたもの）： 厚さ15cm以上、高さ1.8m以上 （直径9mm以上の鉄筋を縦横40cm以下の間隔に配筋したもの） ハ 鋼板製の場合：厚さ3.2mm以上の鋼板にJIS規格30×30mm×3mm以上の等辺山形鋼以上の強 度を有するものを縦横40cm以下の間隔に溶接で取付けて補強したもの、又は厚さ6mm以上の 鋼板を使用したものであって、そのいずれにも1.8m以下の間隔で支柱を設けたもの （1-1）対象物を有効に保護できるもの 障壁は容器等が爆発した際の飛散物から保安物件を有効に保護できるものとし、障壁の高さを ガス工作物の上端と保安物件の上端を結ぶ線の高さを超える高さとする 若しくはボンベハウスの屋根にエキスパンドメタルを設置したものとする ただし、平成28年6月8日時点で現に設置され、又は設置若しくは変更の工事に着手したガス工 作物についてはこの限りでない （2）建物出入口の扉は、障壁構造でその周囲の障壁との重ね代が5cm以上であること
[5 empty] | 長さ： |  |  |  | mm | × | 高さ： |  |  |  | mm
[5 empty] | 厚さ： |  |  |  | mm
|  |  | □ | ハ、障壁扉 |  |  | 長さ： |  |  |  | mm | × | 高さ： |  |  |  | mm
[7 empty] | 厚さ： |  |  |  | mm
（6mm未満の場合は補強の状況）
3. 技術基準適合状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（1）立ち入りの防止等 |  |  | ・公衆が容易に立ち入れない構造であること | [16 empty] | さく、へい等は、公衆がみだりに特定製造所内に入ることのないように設置するものとするが、特定ガス発生設備及び調整装置が障壁構造の建屋（ボンベハウス）内に設置され、入口が施錠されている場合には、公衆がみだりに立ち入るおそれがないことから、さく、へい等が設けられているものとみなされる 立入禁止等の表示は、特定製造所の出入口又は出入口付近の公衆の見やすい位置に掲げられており、また、立入り又は近接できる場所が複数方向あるときは、それぞれの方向に対して表示されていること 電話番号は、昼、夜間の区別がされていること 立入禁止等の標識は不明瞭でないこと
・「立入禁止、火気厳禁」の表示があること
・特定製造所名の表示があること
・連絡先（事業所名、ガス主任技術者名、電話番号等）の表示があること
（2）離隔距離の確保 （第41条容器） | [19 empty] | 容器の外面から、以下に示す離隔距離が確保されていること
|  |  | □ | 貯蔵能力 1,000㎏未満 | [5 empty] | 0m以上 | [9 empty] | ・貯蔵能力 1,000㎏未満は 0m以上
|  |  | □ | 貯蔵能力 1,000㎏以上3,000㎏未満 | [15 empty] | ・貯蔵能力 1,000㎏以上、3,000㎏未満
|  |  |  | □ | 障壁 有 |  |  |  |  | 0m以上 | [13 empty] | 障壁あり |  |  |  | 障壁なし
|  |  |  | 斜角が適切なこと （H28.6.8以降新設又は離隔区分が変わる貯蔵量の変更） | [16 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  |  | 16.97m以上
|  |  |  | □ | 障壁 無 |  |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ） | [6 empty] | 第二種保安物件 |  |  | 0m以上 |  |  |  | 11.31m以上
保安物件までの距離 （第一種）16.97m以上 （第二種）11.31m以上
|  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏以上10,000㎏未満 | [15 empty] | ・貯蔵能力 3,000㎏以上、10,000㎏未満
|  |  |  | □ | 障壁 有 |  |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ） | [9 empty] | 障壁あり |  |  |  | 障壁なし
|  |  |  | 保安物件までの距離 （第一種）13.58m以上 （第二種）9.05m以上 | [16 empty] | 第一種保安物件 |  |  | 13.58m以上 |  |  |  | 16.97m以上
|  |  |  | 斜角が適切なこと （H28.6.8以降新設又は離隔区分が変わる貯蔵量の変更） | [16 empty] | 第二種保安物件 |  |  | 9.05m以上 |  |  |  | 11.31m以上
|  |  |  | □ | 障壁 無 |  |  |  | （ | 実測 |  |  | m | ）
保安物件までの距離 （第一種）16.97m以上 （第二種）11.31m以上
（3）防消火設備 （第41条容器） |  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏未満 | [15 empty] | 能力単位B-10以上の消火器が、1の容器置場の床面積を50m2で除した値以上（最小2個）が設置されていること なお、消火器は、当該容器置場の入口付近に設置することを原則とし、容器を搬出又は搬入する場合に作業上支障のない位置に設置されていること
能力単位B-10以上の消火器設置数
容器置場 床面積/50m2（個） （最小2個）
|  |  |  | （ | 設置状況 |  | B- |  | × |  | 本 | ）
|  |  | □ | 貯蔵能力 3,000㎏以上 | [15 empty] | 能力単位B-10以上の消火器が、1の容器置場の床面積を50m2で除した値以上（最小2個）が設置されていること なお、消火器は、当該容器置場の入口付近に設置することを原則とし、容器を搬入又は搬出する場合に作業上支障のない位置に設置されていること 防火設備に関しては、貯蔵能力3t以上のものに限り、ストレージタンクに準ずる。ただし、容器置場の壁が耐火性能を有する場合は、当該壁を防火設備とみなす。
|  |  | ・ | 能力単位B-10以上の消火器設置数
容器置場 床面積/50m2（個） （最小2個）
|  |  |  | （ | 設置状況 |  | B- |  | × |  | 本 | ）
|  |  | ・ | 防火設備
|  |  |  | □ | 散水設備又は水消火栓及び防火用水供給設備
|  |  |  | □ | 容器置場の壁が耐火性能を有する
（4）ガスの滞留防止 |  |  | ・換気口の面積 | [16 empty] | ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室の構造が、漏えいしたガス又は液化ガスが滞留しない構造であることを確認する 自然換気の場合 イ 換気口の面積の合計は所定の面積以上あること ロ 換気口の取付位置は床面に接し、かつ、2方向以上に分散して設けられていること 換気口の通風可能面積の合計が床面積1m2につき300cm2（金網等を取付けた場合は、その太さによって減少する面積を差引いた面積とする）の割合で計算した面積以上（障壁がコンクリートブロック構造のものにあっては、1箇所の換気口の面積は2,400cm2以下とする）であること
床面積 1㎡あたり 300㎠以上
|  |  |  | 必要面積 |  |  |  | m | × |  |  | m | × | 300 | cm2/m2= |  |  |  | cm2
|  |  |  | 実測面積 |  |  |  | ㎝ | × |  |  | cm | × |  | ヶ所 | ＝ |  |  | cm2
・換気口の取付位置
2方向以上に分散していること
（5）電気設備の防爆構造 |  |  | 特定ガス工作物の設置場内に設置された電気設備は防爆性能を有するものであること | [16 empty] | 特定ガス工作物の設置場内に設置された電気設備並びに気化装置等の付近に設置された電気設備が防爆性能を有することを電気機器の銘板等により確認する
（6）火気設備との距離 |  |  | 水平距離で所定の距離以上（高さ2ｍ以上の防火壁等が設けられている場合は迂回距離で所定の距離以上）又は火気を取り扱う付近にガス漏えい検知警報装置を設け検知した時に、直ちに消火することができる措置がなされていること | [16 empty] | ガス又は液化ガスを通ずる特定ガス工作物（配管を除く）と火気設備（当該ガス工作物と一体となって製造又は供給の用に供する火気を取り扱う設備を除く）との距離が所定の距離以上あることを確認する 火気設備との距離が所定の距離以上ない場合における流動を防止するための措置が講じられていることを確認する 流動を防止するための措置とは、高さ2ｍ以上の防火壁等をいう
|  |  | □ | イ 自然気化方式であって貯蔵能力1,000kg未満
|  |  |  | 実測 |  |  | m |  | （所定の距離：2m超）
|  |  | □ | ロ 自然気化方式であって貯蔵能力1,000kg以上3,000kg未満 | [15 empty] | 表 特定ガス発生設備における容器の場合の火気設備との離隔距離
|  |  |  | 実測 |  |  | m |  | （所定の距離：5m以上） | [11 empty] | LPGの貯蔵能力 |  |  | 1,000kg未満 |  |  | 1,000kg以上3,000kg 未満 |  |  | 3,000kg以上
|  |  | □ | ハ 上記イ及びロを除くもの | [16 empty] | 離隔距離 |  |  | 2m超 |  |  | 5m以上 |  |  | 8m以上
|  |  |  | 実測 |  |  | m |  | （所定の距離：8m以上） | [11 empty] | （※）圧力が1.0MPa以上となる気化器を設置している場合を除く
火気設備とは、ボイラー、加熱炉、燃焼炉、焼却炉、喫煙室等通常定置されているもの
3. 技術基準適合状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（7）静電気除去の措置 |  |  | イ 特定製造所入口に接地棒又は接地板により容器と接地して静電気を除去できる措置 が講じられていること ロ 気化装置 | [16 empty] | 液化ガスを通ずるガス工作物について、適切に静電気を除去する措置が講じられていることを確認する 静電気を除去する措置は、原則として接地棒又は接地板及び接地導体（ボンディング用電線、鋼板等の金属板、ステンレスボルト等を含む）の設置等により接地されていること なお、接地抵抗値は、総合100Ω（避雷用設備にあっては、総合10Ω）以下とすること 41条容器にあっては、容器を特定製造所に受入れの際、接地棒又は接地板により容器と接地（地面に直接接地することを含む）して静電気を除去できる措置が講じられていること 接地接続線は、断面積5.5mm2以上のもの（単線を除く）を用いていること
・接地抵抗値：100Ω以下（避雷設備用を兼ねるものは10Ω以下）
|  |  | 実測値 |  |  |  | Ω
|  |  | 測定年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
（8）計測装置 |  |  | ・ | 集合装置のガスの圧力計（検査時の計測値） | [15 empty] | 圧力計は計量法による検定を受けたものであり、かつ、LPガスにあっては最小目盛単位が0.1MPa以下で、測定最高目盛が2.0MPa以上であること自記圧力計は最高1週間巻きとし、1目盛が0.2kPa以下であって、最高5.0kPaの範囲の圧力を測定できるものであること
|  |  |  | 高圧 |  |  | MPa | 、 | 中間圧 |  |  |  | MPa | 、 | 低圧 |  |  | kPa
|  |  | ・ | 気化装置の気相圧力 |  |  |  | （ | 検査時の圧力: |  |  |  |  | MPa | ）
|  |  | ・ | 気化装置の加熱媒体の温度計 | [5 empty] | （ | 検査時の温度: |  |  |  |  | ℃ | ）
|  |  | ・ | 自記圧力計（調整装置出口 施行規則第17条）
|  |  |  | 検査時の圧力： |  |  |  |  | kPa
（9）誤作動防止の措置 |  |  | ・ | 特定製造所に設置している遮断装置に対して、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置が講じられていることを確認する 遮断装置には、当該遮断装置の開閉方向（ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置にあっては、当該遮断装置の開閉状態を含む）を明示されていること | [16 empty] | [誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置」とは、ガス発生設備のバルブハンドルに「開」又は「閉」の「開閉札」等を取り付けてあること
|  |  | ・ | 特定ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置に係る配管には、当該遮断装置に近接する部分に、容易に区別することができる方法により、当該配管内のガスその他の流体の種類及び方向が表示されていること | [16 empty] | 該当する配管等にガスの種類及び流れの方向の表示が行われていること
|  |  | ・ | 特定ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置のうち通常使用しないもの（緊急の用に供するものを除く）には、施錠、封印又はこれらに類する措置が講じられていること | [16 empty] | 「ガス工作物に保安上重大な影響を与える遮断装置」とは、各圧力区分において圧力を区分するバルブ、安全弁の元弁及び緊急遮断弁をいう 「通常しないもの」とは、安全弁の元弁等をいう
（10）附属設備等
①腐食防止措置 |  |  | 湿気、水滴等による腐食防止措置が講じられていること | [16 empty] | 容器の設置場の床面は地盤面より10㎝以上高くし、かつ、水はけのよい平面であること
②容器転倒防止措置 |  |  | 転落、転倒等による衝撃の防止措置が講じられていること | [16 empty] | 鉄鎖による固定、又は容器立て等を使用し固定されていること
③高圧ホースの管理 |  |  | 使用年数の管理がされていること、また高圧ホースは地震対策型（ガス放出防止機能 | [16 empty] | 高圧ホースの期限管理が適切にされていること
|  |  | 付き）が望ましい |  |  |  | （ | 使用期限 |  |  |  | 年 |  | 月 | まで | ）
④容器の管理 |  |  | 高圧ガス保安法第41条に該当する容器であること | [16 empty] | 充てん期限が管理されていること
⑤消火器の管理 |  |  | 点検履歴、有効期限が管理されていること | [8 empty] | 有効期限 |  |  |  | 年 |  | 月まで |  | 点検記録が管理されていること、また、消火器の有効期限が管理されていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
保安規程について
（1）直近の変更届出 |  |  | 直近の変更届出年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 変更があった場合、変更届出がされていること
（2）保安管理組織 |  |  | 保安管理組織は保安規程に記載されたものと現状運用されているものと差異がないこと | [16 empty] | 保安規程の別表と差異がある場合は保安規程変更届出の対象となるため速やかに変更届出を行うこと
（3）ガス主任技術者の選解任届 |  |  | 現在選任されているガス主任技術者の選解任状況の確認 | [16 empty] | 最新の選解任届が届出され管理されていること
（4）ガス主任技術者の職務 |  |  | ガス主任技術者は、保安規程に定められた職務を遂行する | [16 empty] | 保安規程第6条（ガス主任技術者の職務）に規定される事項を確認
（5）保安に関する教育・訓練
①保安教育計画 |  |  | 保安教育計画が定められていること | [16 empty] | 保安教育計画項目が保安規程に定められた項目であること
②教育実施記録 |  |  | 教育が適切に実施され記録が保存されていること | [16 empty] | 上記の定められた項目が計画に沿って実施され記録が保存されていること（欠席者への教育記録含む）
・9条の教育記録 |  |  | ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に携わる者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・10条の教育記録 |  |  | ガス漏えい及び導管事故等の処理従事者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・11条の教育記録 |  |  | 特定製造所の災害防止のための応急措置者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・23条の教育記録 |  |  | 他工事管理に携わる者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・31条の教育記録 |  |  | 非常の場合の措置に従事する者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・38条の教育記録 |  |  | 地震防災応急対策に係る措置に従事する者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
③保安管理者の記録の確認状況 |  |  | 保安管理者が保安教育計画及び教育実施記録を確認していること | [16 empty] | 保安管理者の確認が適切にされていることと
（6）保安のための巡視、点検及 び検査
①工事における巡視、点検、 検査の実施状況（13条1項） |  |  | ガス工作物の工事にあたって、工事の保安に関して十分な計画が立てられており、適宜巡視、点検が実施され記録が保存されていること | [16 empty] | 工事にあたって、巡視点検が実施され記録として保存されていること
②工事中及び工事完了時の検査 （13条2項）の記録の有無（ 50条3号） |  |  | ガス工作物が、ガス工作物の技術上の基準を定める省令に適合しているか否かについて、検査が実施され記録が保存されていること | [16 empty] | 工事中及び工事完了時にガス工作物の技術上の基準を定める省令に適合しているか否かについて、検査が実施され記録が保存されていること
③使用前自主検査（13条5項） の記録の有無及び使用前検 査を受けているかの有無（ 50条2号） |  |  | ガス工作物の工事については、使用前に自主検査を行い、その結果が記録されていること。また、自主検査の結果は、工事計画届出書に従って行われているものであること、及び技術基準に適合するものであることについて、登録ガス工作物検査機関による検査を受けていること | [16 empty] | 工事計画の届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物は、使用前自主検査が行われ結果が記録されていること
④維持のための巡視、点検、検 査の実施状況（14条） |  |  | ガス工作物を技術基準に適合するよう維持するため、巡視、点検、検査（法令で定める定期自主検査を含む）が適切に実施されていること | [16 empty] | ガス工作物の維持のための巡視・点検・検査は保安規程で定めた頻度で適切に実施されていること
⑤巡視、点検、検査記録の有無 及び適否（50条4号） |  |  | 巡視、点検、検査の記録が保存されていること（1年間） | [16 empty] | ガス工作物（第8条に定める他工事に関するものを除く）の巡視、点検、検査はガス主任技術者又はガス主任技術者が指名する者が実施し、記録が保存されていること
⑥記録（自記圧力計チャートを 含む）の保存状況（50条） |  |  | 異常箇所の記録等重要な記録及び検査の記録にあっては3年間保存されていること、また、法令で定める定期自主検査の記録は5年間保存されていること
⑦保安管理者の記録の確認状況 （51条） |  |  | 保安管理者が記録を確認していること
⑧技術基準に適合しない場合の 措置（15条、50条5号） |  |  | 技術基準に適合しない事項を発見したあ場合は、臨機に保安確保のための応急措置を講ずるとともに、速やかに技術基準に適合するように改善すること | [16 empty] | 処置の記録は第50条に準拠、3年間保存されていること
⑨保安委託について |  |  | □ | している |  |  | 委託先（ | [10 empty] | ） |  | 保安委託している場合、委託契約が締結されていること
|  |  | □ | していない
⑩容器配送管理方法とガス切れ 防止対策 |  |  | 配送 | □ | 自社 |  | □ | 委託先（ | [9 empty] | ） |  | 配送委託している場合、委託契約が締結されていること
|  |  | 管理方法： | [16 empty] | 配送管理方法が定められていること
|  |  | ガス切れ防止対策： | [16 empty] | ガス切れ防止対策が定められていること
（7）ガス工作物の修理等（16 条）
| ガス工作物の修理等の基本要綱制定の有無 |  | ガス工作物の修理等の基本要綱制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | ガス工作物の修理用の基本要綱が制定されており管理されていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（8）ガス工作物の運転、操作 （17条、18条、18条の2）
| ガス工作物の運転、操作要領制定の有無 |  | ガス工作物の運転、操作要領制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | ガス工作物の運転、操作要領が制定されており管理されていること
| サイバーセキュリティーの確保 |  | サイバーセキュリティ対策要領制定の有無 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | ガス工作物の運転又は操作を通信等により管理している場合において、サイバー攻撃を受けた際の対策及び対応等について定められていること
（9）導管について
①導管の漏えい検査実施状況 |  |  | 技省令51条1項（道路）の漏えい検査が適切に実施され記録が管理されていること | [16 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託（委託先 | [8 empty] | ） | 適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
|  |  | 技省令51条2項（道路からガス栓）の漏えい検査が適切に実施され記録が管理されていること | [16 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託 | （委託先 | [7 empty] | ） | 適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
|  |  | 休廃止需要家の灯外内管の検査が適切に実施され記録が管理されていること | [16 empty] | 直近の検査年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
適切な検査方法で検査が行われ、漏えい検査の期限が超過していないこと
②道路埋設図の整備状況（27 条）、34条の規定に基づく ガス漏えい及び導管事故等 処理要領 |  |  | 埋設年月日、位置、材質、口径、延長等の把握、更新の状況 | [16 empty] | 道路埋設図が最新版として整備されていること
③導管工事の実施状況（19 条）、導管工事施工要領 の有無 |  |  | 導管工事の実施状況 |  |  |  |  | □ | 適 |  | □ | 否 | [7 empty] | 導管工事施工要領に基づき保安監督体制並びに導管の工事方法が適切に行われていること
|  |  | 導管工事施工要領 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
④導管工事の委託状況 |  |  | 委託の有無 |  |  | □ | 自社 | ・ | □ | 委託（委託先 | [8 empty] | ） | 委託している場合、委託契約（工事契約）が締結されていること
⑤導管の撤去について（19条で 規定する導管工事施工要領で 定める導管の撤去 |  |  | 残置管（捨て管）の有無 | [16 empty] | 導管工事施工要領で定めた事項が適切に行われていること
|  |  | □ | 無 | ・ | □ | 有（有のパージ方法： | [11 empty] | ）
⑥腐食のおそれのある管の入れ 替えに対する考え方（36条） |  |  | 腐食劣化対策管の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [7 empty] | 腐食劣化対策管が有の場合、入替計画が定められていること
|  |  | 計画等の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  | 対策完了予定年度 | [5 empty] | 年度
（10）他工事に関する導管の維持 及び運用（20条～25条）
①他工事の把握状況（21条2 項、3項） |  |  | 「他工事協議巡回立会要領」の遵守状況 | [16 empty] | 他工事協議巡回立会要領が定められていること
|  |  | 他工事の把握状況 | [16 empty] | 他工事把握の方法：
②他工事協議記録の有無 |  |  | 他工事協議記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [7 empty] | 他工事協議巡回立会要領により協議を行った場合の記録が適切に管理されていること
③他工事巡回記録の有無 |  |  | 他工事巡回記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [7 empty] | 他工事協議巡回立会要領により巡回を行った場合の記録が適切に管理されていること
④他工事立会記録の有無 |  |  | 他工事立会記録の有無 |  |  |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [7 empty] | 他工事協議巡回立会要領により立会を行った場合の記録が適切に管理されていること
（11）災害その他非常の場合の措 置（26条から49条）
①災害防止のための体制の確立 状況（27条） |  |  | 台風、洪水、高潮、地震、津波、火災その他による広範囲にわたるガス工作物の被害及びガスによる二次災害の防止又は軽減を図るため、緊急措置並びに災害復旧活動の組織、人員、資機材及び導管図等の整備を図り、迅速な復旧をなし得る体制が定められていること | [16 empty] | 休日、夜間等の通常勤務時間外に発生した場合を想定した体制・動員基準についても定められ、関係者に周知されていること 関係工事会社等に二次災害防止のための人員や資機材の提供に関する協力体制が確立されていること
②災害発生時の広報活動の準備 状況（30条） |  |  | 災害発生後の各段階において、時機に応じて適切な広報活動が行われるよう、各段階において広報する具体的な文案が定められていること | [16 empty] | 各段階における具体的な広報文案が定められていること
③ガス漏えい及び導管事故等に 対する措置（34条、「ガス漏 えい及び導管事故処理要領」 |  |  | 「ガス漏えい及び導管事故処理要領」制定の有無 | [9 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  |  | 「ガス漏えい及び導管事故処理要領」が定められていること
|  |  | 事故発生時の体制 | [16 empty] | 事故発生時の体制が定められていること
|  |  | 事故発生時の受付記録、対応記録の有無 | [7 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  |  |  |  | 事故発生時の受付記録、対応記録が有の場合、適切に管理されていること
④感震自動ガス遮断装置の有無 |  |  | 感震自動ガス遮断装置の設置の有無 | [7 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無 |  |  |  |  | 設置有の場合、感震自動ガス遮断装置が適切に管理されていること
⑤地震防災応急対策に関する規 定の要否（38条～44条） |  |  | . | [16 empty] | 地震防災応急対策措置要領の制定の有無
[22 empty] | □ | 有 | ・ | □ | 無
⑥本団地は液状化により著しい 地盤変位を生じる可能性が高 いか |  |  | 該当の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [9 empty] | 自治体等の調査結果を踏まえて液状化による地盤変位が生じるおそれがある地域か把握していること
⑦本団地は自治体等により特定 された盛土崩壊等の可能性が あるか |  |  | 該当の有無 |  |  | □ | 有 | ・ | □ | 無 | [9 empty] | 自治体等の調査結果を踏まえて盛土崩壊が生じるおそれがある地域か把握していること
（12）導管を地盤面上に設置する 場合その見やすい箇所に危険 標識 |  |  | ガス種、連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識が設けられていること | [16 empty] | 地盤面上に導管が設置されている場合、その周辺に危害を及ぼすおそれのある時は、その見やすい箇所に当該導管に異常を認めた時の連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識が設けられていること
4. 保安規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（13）灯外内管が白ガス管の場合 の周知状況、及び今後の取替 計画について
①優先順位をつけて白ガス管等 の取替計画があるか |  |  | 優先順位をつけて白ガス管等の取替計画が定められていること | [16 empty] | 白ガス管等の対象需要家が把握され優先順位をつけて取替計画が定められていること
②所有者及び占有者に対する周 知状況及びその内容、結果 |  |  | 対象需要家に対する白ガス管等の取替について周知していること | [16 empty] | 対象需要家に対する白ガス管等の取替について周知した内容、その結果が記録に残されていること
5. 保安業務規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
保安業務規程について | [32 empty] | 法35条の6 規則47条
（1）直近の変更届出 |  |  | 直近の変更届出年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 変更があった場合、変更届出が遅滞なくされていること | [12 empty] | 規則46条 ホ
（2）保安管理組織 |  |  | 保安管理組織は保安業務規程に記載されたものと現状運用されているものと差異がないこと | [16 empty] | 保安業務規程の別表と差異がある場合は保安業務規程変更届出の対象となるため速やかに変更届出を行うこと | [12 empty] | 規則48条第1項
（3）保安業務監督者の選任につ いて |  |  | 保安業務を管理する事業所ごとに保安業務監督者が選任されていること | [29 empty] | 規則48条第2項3項
①保安業務監督者の資格につ いて |  |  | 保安業務規程に規定する資格を有していること | [16 empty] | 保安業務規程に規定する資格を確認すること
②保安主任者がいる事業所はそ の状況 |  |  | 保安主任者は保安業務監督者の指示により、職務を遂行していること | [16 empty] | 保安主任者が選任されている場合、保安業務監督者の指示によりその職務が適切に遂行されていること
認定販売告示第7条
（4）保安業務に関する教育、 訓練
①保安教育計画 |  |  | 保安教育計画が定められていること | [16 empty] | 保安教育計画項目が保安業務規程に定められた項目であること
②教育実施記録 |  |  | 教育が適切に実施され記録が保存されていること | [16 empty] | 上記の定められた項目が計画に沿って実施され記録が保存されていること（欠席者への教育記録含む）
・10条の教育記録 |  |  | 保安業務に従事する者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・11条の教育記録 |  |  | 消費機器等の事故処理に携わる者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・12条の教育記録 |  |  | 調査業務又は電話窓口業務に従事する者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・13条の教育記録 |  |  | ガス漏えい及び導管事故等の処理に従事する者への教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
・36条の教育記録 |  |  | 災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項について教育が実施されていること | [16 empty] | 対象者に応じて保安業務規程に規定する教育の内容が適切であること（教育資料の確認も含む）
③保安管理者の記録の確認状況 |  |  | 保安管理者が保安教育計画及び教育実施記録を確認していること | [16 empty] | 保安管理者の確認が適切にされていることと
（5）ガス事業法第159条第1項に 規定される消費機器に関す る周知の実施状況
①消費機器に関する周知計画 |  |  | 当該年度の周知計画が定められていること | [16 empty] | 省令に定められた頻度を満たすよう適切な計画が定められていること
②開栓時の周知について
・施行規則第197条第1項 第2号イ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号イに規定される書面を配布していること | [16 empty] | 規定された書面が配布されていること
・施行規則第197条第1項 第2号ロ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号ロに規定される書面を配布していること | [16 empty] | 規定された書面が配布されていること
③一般周知について
・施行規則第197条第1項 第2号イ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号イに規定される書面を配布していること | [16 empty] | 規定された書面が配布されていること
・頻度 |  |  | 頻度は2年に1回以上であること | [16 empty] | 2年に1回以上の頻度で確実に実施されていること
・実施日及び記録 |  |  | 周知の実施日が適切に記録されていること | [16 empty] | 対象需要家リストを元に周知実施日が正しく記録されていること
④個別周知について
・施行規則第197条第1項 第2号ロ |  |  | 施行規則第197条第1項第2号ロに規定する書面を配布していること | [16 empty] | 規定された書面が配布されていること
・頻度 |  |  | 頻度は対象機器により1年に1回又は２年に１回以上であること | [16 empty] | 対象機器により1年に1回又は2年に1回以上の頻度で確実に実施されていること
・実施日及び記録 |  |  | 周知の実施日が適切に記録されていること | [16 empty] | 対象需要家リストを元に周知実施日が正しく記録されていること
⑤特定地下街、特定地下室等 |  |  | 規則第197条第1項第2号ハに規定される消費機器の見やすい場所に4年に1回以上の頻度で表示していること | [16 empty] | 当該消費機器の周囲の見やすい場所に4年に1回以上の頻度で表示されていること
⑥業務委託等
・委託契約 |  |  | □ | している 委託先（ | [10 empty] | ） |  | □ | していない |  | 業務委託している場合、委託契約が締結されていること
・管理体制 |  |  | 管理体制が定められていること | [16 empty] | 定められた管理体制の通り管理されていること
（6）周知状況の報告 |  |  | 周知状況の結果を適切に報告していること | [16 empty] | 毎年度経過後30日以内に、その年度に行った周知に関する状況について報告していること
（施行規則 様式第87）
5. 保安業務規程遵守状況
確 認 項 目 |  |  | 確 認 内 容 | [16 empty] | 確 認 ポ イ ン ト | [10 empty] | 不 備 事 項 | 適 否
（7）ガス事業法第159条第2項に 規定される消費機器に関す る調査の実施状況
①消費機器に関する実施計画 |  |  | 消費機器に関する調査計画が定められていること | [16 empty] | 調査及び検査を計画的かつ的確に実施するため、調査計画が作成されていること
②頻度 |  |  | 定められた頻度で実施されていること | [16 empty] | 適切な頻度で実施されていること
③調査記録の内容 |  |  | 調査記録の内容は法令等に定められた事項が記載されていること | [16 empty] | 記載内容は規則等で定められた事項が適切に記載されていること
④調査員の資格 |  |  | 保安業務規程で定める調査員の資格であること | [16 empty] | 調査員は定められた資格を有していること
⑤業務委託等
・委託契約 |  |  | □ | している 委託先（ | [10 empty] | ） |  | □ | していない |  | 業務委託している場合、委託契約が締結されていること
・管理体制 |  |  | 管理体制が定められていること | [16 empty] | 定められた管理体制の通り管理されていること
（8）ガス事業法第159条第3項に 規定する消費機器に関する 通知について
①施行規則第200条第1項第3号 イに規定される需要家に対 する通知ついて
・毎年度1回以上の通知 |  |  | 毎年度1回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知すること | [16 empty] | 法第159条第3項の通知をしたときは、当該需要家が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度1回以上必要な事項が通知されていること
・技術上の基準適合 |  |  | 技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びとらなかった場合に生ずべき結果が通知されていること | [16 empty] | 法令に定める技術上の基準が保安業務規程に定められていること
②施行規則第200条第1項第3号 ロに規定される需要家に対 する調査について |  |  | 通知の日から1月を経過した以降5月以内（その通知の日から1月以内に改善措置をとったことをガス事業者が知った場合は6月以内）に再調査をしていること | [16 empty] | 通知の日から1月を経過した以降5月以内（その通知の日から1月以内に改善措置をとったことをガス事業者が知った場合は6月以内）に再調査をしていること （ただし直近の調査が再調査である場合は再度の調査は要しない）
（9）ガス事業法第159条第6項に 規定される帳簿について
①帳簿の保存 |  |  | 調査が次回実施されるまで帳簿が保存されていること | [16 empty] | 帳簿は適切に保存されていること
②記載項目 |  |  | 保安業務規程に定めるとおり、調査の記録が適切に記載されていること | [16 empty] | 調査項目に対して適切に記録されていること
（10）不在処理について
・調査の実施 |  |  | 事前に調査の実施について知らせていること | [16 empty] | 調査実施のお知らせが適切にされていること
・訪問履歴 |  |  | 訪問の実績（調査員、訪問日時等）が適切に記録されていること | [16 empty] | 訪問の履歴が適切に記録され残されていること
・通知文書 |  |  | 不在訪問時に通知文書を配布していること | [16 empty] | 不在を確認した都度、通知文書を配布していること
（11）立入り拒否について
・調査の承諾 |  |  | 立ち入ることを拒否された場合は、調査の目的等について十分に説明し承諾を得るよう努める | [16 empty] | 拒否された場合は、その旨訪問日等とともに訪問履歴に記載する
・記録及び保存 |  |  | 十分な説明をしても承諾を得られない場合は、帳簿にその旨を記載し保存する
（12）消費機器調査結果の報告 |  |  | 消費機器調査の結果を適切に報告していること | [16 empty] | 毎年の消費機器の調査結果について当該年の翌年2月末までに報告していること
（報告規則 様式第７）
（13）自主保安に関する業務
・確認、測定 |  |  | 保安業務規程に定める項目を確認、測定していること | [16 empty] | 保安業務規程に定められた項目について、確認、測定されていること
・記載 |  |  | 上記で実施した項目について調査票に記載されていること | [16 empty] | 調査票に実施した項目について記載されていること
（14）内部規程
・周知の詳細 |  |  | 周知項目及び周知要領その他の周知に係る詳細が定められていること | [16 empty] | 「周知及び開・閉栓実務要領」があること
・消費機器の詳細 |  |  | 消費機器の種類ごとに定められた技術上の基準、調査項目及び調査要領が定められていること | [16 empty] | 「消費機器調査・内管漏えい検査実務要領」があること
・災害その他の詳細 |  |  | 災害その他非常の場合（大規模災害の場合は除く。）における受付、連絡、ガス漏えい及び導管事故等の処理体制及び方法その他の取るべき措置について定められていること | [16 empty] | 「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」があること
・大規模災害の詳細 |  |  | 大規模災害時の場合における動員基準、動員方法、組織、業務分担その他の取るべき措置について定められていること | [16 empty] | 「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」及び「簡易ガス事業の防災に係る通報・応援体制基本要領」があること
・自主保安業務に関する詳細 |  |  | 自主保安業務に関する要領の詳細が定められていること | [16 empty] | 「消費機器調査・内管漏えい検査実務要領」及び「周知及び開・閉栓実務要領」があること